NOTE DE CALCUL

Fondations superficielles – Semelles isolées sous poteaux métalliques

| Projet / ouvrage | Hangar métallique – test |
| --- | --- |
| Maître d'ouvrage |  |
| Localisation |  |
| Bureau d'études | GCSTRUCTFLOW |
| Établi par | M.A. Lassal |
| Date | 13/10/2026 |
| Indice | A |
| Règlements | RPA 2024 – BAEL 91 mod.99 – CBA 93 – DTR BC 2.331 – CCM 97 – Eurocode 7 |

SOMMAIRE

Clic droit → « Mettre à jour les champs » pour afficher le sommaire.

# 1 Objet et hypothèses générales

La présente note a pour objet le dimensionnement et le ferraillage des semelles isolées sous poteaux métalliques (avec fûts/amorces en béton armé) de l'ouvrage « Hangar métallique – test », ainsi que la vérification de leur stabilité vis-à-vis du sol, conformément aux règlements algériens en vigueur.

Tableau 1 – Règlements appliqués

| Vérification | Règlement retenu |
| --- | --- |
| Béton armé (ferraillage, ELS, poinçonnement) | BAEL 91 mod.99 |
| Portance du sol | DTR BC 2.331 |
| Règlement parasismique | RPA 2024 (DTR B-C 2.48) |
| Combinaisons sismiques | RPA 2024 chap. V – définies à partir des cas de charge (tableau 3) |
| Renversement | RPA + classique |
| Soulèvement | Classique |
| Glissement | RPA 2024 §10.1.5 (Fs = 1,25 sismique) / DTR BC 2.33.1 |
| Combinaisons fondamentales / service | BAEL 91 mod.99 – CCM 97 |

Tableau – Données sismiques

| Paramètre sismique (RPA 2024) | Valeur |
| --- | --- |
| Zone sismique (annexe A) | IV |
| Catégorie de site | S3 |
| Groupe d'importance | — |
| A – coefficient d'accélération de zone | — |
| I – coefficient d'importance | — |
| S – coefficient de site | — |
| Ω = R/Q_F (fondations isolées) | — |
| ψ (Q en situation sismique) | 0.30 |

Unités : forces en kN, moments en kN·m, longueurs en m, contraintes du sol en kPa (1 bar = 100 kPa), contraintes des matériaux en MPa, sections d'acier en cm².

Conventions : N > 0 en compression ; A = dimension de la semelle selon x, B selon y ; fût ap × bp. Les moments sont ramenés à la sous-face de la semelle : My,b = My + Vx·H et Mx,b = Mx − Vy·H, avec H = D + h₀ (hauteur entre la platine et l'assise).

Méthode de ferraillage : la section d'acier retenue est le maximum entre la méthode des bielles (semelle rigide, e₀ ≤ B/6) et la méthode des moments (consoles, section S1 à 0,35·b de l'axe), à l'ELU, en situation accidentelle et à l'ELS (fissuration préjudiciable ou très préjudiciable), sans être inférieure à la condition de non-fragilité.

# 2 Caractéristiques des matériaux

| Béton – infrastructure |  |
| --- | --- |
| Poids volumique ρ | 25 kN/m³ |
| Classe de béton | C25/30 |
| Résistance du béton à la compression fc28 [C25/30] | 25,00 MPa |
| Résistance du béton à la traction ft28 = 0,6 + 0,06·fc28 | 2,10 MPa |
| Module de déformation longitudinale – CBA art. A.2.1.2.1 et A.2.1.2.2 |  |
| Module d'élasticité instantané Ei28 = 11 000·fc28^(1/3) | 32 164,20 MPa |
| Module d'élasticité différé Ed28 = 3 700·fc28^(1/3) | 10 818,87 MPa |
| Coefficients de sécurité |  |
| Situation durable γb | 1,50 |
| Situation accidentelle γb (RPA 2024 §7.3.2) | 1,20 |
| Contraintes limites de calcul |  |
| ELU – situation durable σbu = 0,85·fc28/(θ·γb) | 14,17 MPa |
| ELU – situation accidentelle | 17,71 MPa |
| ELS – σ̄bc = 0,6·fc28 | 15,00 MPa |
| Acier |  |
| Nuance | FeE400 – fe = 400 MPa |
| Module d'élasticité Es | 200 000 MPa |
| Coefficients de sécurité |  |
| Situation durable γs | 1,15 |
| Situation accidentelle γs (RPA 2024 §7.3.2) | 1,00 |
| Contraintes limites de calcul |  |
| ELU – situation durable σs = fe/γs | 347,83 MPa |
| ELU – situation accidentelle | 400,00 MPa |
| ELS – fissuration préjudiciable | 201,63 MPa |

# 3 Caractéristiques du site selon le rapport du sol

| Caractéristiques du site selon le rapport du sol |  |
| --- | --- |
| Type de sol | S3 : Meuble |
| Contrainte admissible | 2,00 bars |
| Profondeur d'ancrage | 1,50 m |
| Coefficient de réaction du sol | 38 719,80 kN/m³ |
| Agressivité du sol | Faible |
| Classe d'exposition | XA1 |

# 4 Charges permanentes et surcharges d'exploitation [DTR B.C. 2.2]

| Désignation des éléments | e | Masse volumique | Poids |
| --- | --- | --- | --- |
| Terrasse inaccessible |  |  |  |
| Gravillon de protection | 0,05 m | 16,00 kN/m³ | 0,80 kN/m² |
| Plancher CC 16+5 | 0,21 m |  | 3,10 kN/m² |
|  |  | G | 3,90 kN/m² |
|  |  | Q | 1,00 kN/m² |

# 5 Combinaisons d'actions

COMBINAISONS ACCIDENTELLES EN SUPERSTRUCTURE :

G + ΨQ + E1

G + ΨQ + E2

E1 = ± Ex ± 0,3·Ey

E2 = ± Ey ± 0,3·Ex

COMBINAISONS ACCIDENTELLES EN INFRASTRUCTURE :

G + ΨQ + 1,4·E1

G + ΨQ + 1,4·E2

Note : Ψ = 0,30 (coefficient d'accompagnement de la surcharge en situation sismique).

COMBINAISON À L'ÉTAT LIMITE ULTIME :

1,35·G + 1,5·Q

COMBINAISON À L'ÉTAT LIMITE DE SERVICE :

G + Q

# 6 Résistances de calcul des matériaux

Règlement béton armé retenu : BAEL 91 mod.99. Fissuration : préjudiciable (FP). Enrobage c = 5.0 cm. Poids volumique du béton γc = 25.0 kN/m³.

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistance caractéristique du béton à 28 jours | fc28 |  | 25.0 MPa |  |
| Résistance à la traction BAEL 91 mod.99 A.2.1.12 / CBA 93 A.2.1.1.2 | ft28 = 0,6 + 0,06·fc28 | 0,6 + 0,06 × 25.0 | 2.10 MPa |  |
| Résistance de calcul du béton (situation durable) BAEL 91 mod.99 A.4.3.41 / CBA 93 A.4.3.4.1 | fbu = 0,85·fc28 / (θ·γb) | 0,85 × 25.0 / (1.00 × 1.50) | 14.17 MPa |  |
| Résistance de calcul du béton (situation sismique) RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00 | fbu,acc = 0,85·fc28 / (θ·γb,acc) | 0,85 × 25.0 / (1.00 × 1.20) | 17.71 MPa |  |
| Contrainte de calcul de l'acier (durable) BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2 | σs = fe / γs | 400 / 1.15 | 347.83 MPa |  |
| Contrainte de calcul de l'acier (situation sismique) RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00 | σs,acc = fe / γs,acc | 400 / 1.00 | 400.00 MPa |  |
| Contrainte limite de compression du béton (ELS) BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2 | σ̄bc = 0,6·fc28 | 0,6 × 25.0 | 15.00 MPa |  |
| Contrainte limite de traction des aciers (ELS) BAEL 91 mod.99 A.4.5.33 (FP) / A.4.5.34 (FTP) | σ̄s = ξ = min(2/3·fe ; max(0,5·fe ; 110·√(η·ft28))) | min(266.67 ; max(200.00 ; 201.63)) | 201.63 MPa |  |
| Contrainte d'adhérence limite BAEL 91 mod.99 A.6.1.21 / CBA 93 A.6.1.2.1 | τs = 0,6·ψs²·ft28 | 0,6 × 1.5² × 2.10 | 2.83 MPa |  |
| Moment réduit limite (durable) BAEL 91 mod.99 A.4.3.3 – pivot A/B, μl | μl = 0,8·αl·(1 − 0,4·αl) ; αl = 3,5/(3,5 + 1000·εl) ; εl = σs/Es | εl = 347.83/200000 = 1.739‰ | μl = 0.392 |  |

# 7 Caractéristiques du sol de fondation

Tableau 2 – Données géotechniques

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Méthode | Contrainte admissible σadm (rapport de sol) |
| Profondeur d'ancrage D | 1.50 m |
| Poids volumique du remblai γr | 18.0 kN/m³ |
| σadm (ELS) | 200.0 kPa = 2.00 bar |
| Coefficient ELU k_ELU | 1.50 |
| Coefficient accidentel k_ACC | 1.50 |
| Glissement : φ' / c' à l'interface | 28.0° / 0.0 kPa |

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrainte admissible du sol (rapport géotechnique) DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles | q_ELS = σadm |  | 200.0 kPa = 2.00 bar |  |
| Contrainte limite à l'ELU DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles | q_ELU = k_ELU·σadm | 1.50 × 200.0 | 300.0 kPa |  |
| Contrainte limite sous combinaisons sismiques RPA 2024 §10.1.4 – coefficient de sécurité global 2,0 sur la contrainte de rupture Ql sous combinaisons sismiques (cf. DTR BC 2.33) | q_ACC = k_ACC·σadm (σadm = Ql/3 → Ql/2,0 = 1,5·σadm) | 1.50 × 200.0 | 300.0 kPa |  |

## 7.1 Combinaisons retenues dans le calcul

Les combinaisons sont définies par l'utilisateur en affectant un coefficient à chacun des cas de charge élémentaires issus du modèle (G permanentes, Q exploitation, S neige, W vent, E séisme). Les résultats déjà combinés importés (ELU/ELS/ACC) sont utilisés directement. Le poids propre de la semelle, du fût et du remblai est affecté du coefficient des charges permanentes G de chaque combinaison.

24 combinaisons ont été vérifiées pour chaque appui. La note ne reproduit que les combinaisons déterminantes : l'ELU et l'ELS les plus défavorables et, pour chacune des combinaisons sismiques, l'appui le plus défavorable. Toutes les vérifications restent satisfaites pour les autres combinaisons (résultats complets dans l'application).

Tableau 3 – Combinaisons d'actions (déterminantes)

| Nom | Type | Combinaison | Référence |
| --- | --- | --- | --- |
| ELU1 | ELU (fondamentale) | 1.35·G + 1.5·Q | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| ELU6 (W2) | ELU (fondamentale) | 1.35·G + 1.35·S + 1.35·W2 | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| ELS1 | ELS (service) | G + Q | BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service |
| ELS4 (W2) | ELS (service) | G + 0.9·Q + 0.9·W2 | BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | Sismique (RPA 2024) | G + 0.3·Q + 3.6·Ex + 1.08·Ey | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | Sismique (RPA 2024) | G + 0.3·Q + 3.6·Ex − 1.08·Ey | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | Sismique (RPA 2024) | G + 0.3·Q + 1.08·Ex + 3.6·Ey | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | Sismique (RPA 2024) | G + 0.3·Q + 1.08·Ex − 3.6·Ey | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | Sismique (RPA 2024) | G + 0.3·Q − 3.6·Ex − 1.08·Ey | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | Sismique (RPA 2024) | G + 0.3·Q − 3.6·Ex + 1.08·Ey | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | Sismique (RPA 2024) | G + 0.3·Q − 1.08·Ex − 3.6·Ey | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | Sismique (RPA 2024) | G + 0.3·Q − 1.08·Ex + 3.6·Ey | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |

# 8 Semelle S1

Appuis concernés : 12, 15. Liaison pied de poteau : Encastré. Fût 50 × 50 cm, arase supérieure à 0.20 m au-dessus du TN.

## 8.1 Dimensionnement de la semelle

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-dimensionnement (surface portante) DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles | A·B ≥ Nser,max / (q_ELS − γmoy·D) | 125.00 / (200.0 − 20 × 1.50) | 0.735 m² (valeur initiale) |  |
| Homothétie avec le fût | A/B = ap/bp | 0.50/0.50 | 1.000 |  |

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condition de rigidité (hauteur utile) DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b) | d ≥ max((A − ap)/4 ; (B − bp)/4) | max((3.25 − 0.50)/4 ; (3.25 − 0.50)/4) d = min(0.743 ; 0.729) m ≥ 0.688 m | d ≥ 0.688 m | OK |
| Hauteur totale | h = max(h_min ; d + c + 1,5·φ) arrondie à 5 cm | max(0.40 ; 0.688 + 0.05 + 1,5 × 0.014) | h = 0.80 m |  |
| Dimensions retenues | A × B × h |  | 3.25 × 3.25 × 0.80 m — D = 1.50 m |  |
| Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux | Hp = D − h + h₀ ; H = D + h₀ | Hp = 1.50 − 0.80 + 0.20 ; H = 1.50 + 0.20 | Hp = 0.90 m ; H = 1.70 m |  |

| Prédimensionnement de la semelle | Valeur |
| --- | --- |
| Longueur A (m) | 3.25 |
| Largeur B (m) | 3.25 |
| Hauteur h (m) | 0.80 |
| Débord (A − ap)/2 (m) | 1.38 |
| Ancrage D (m) | 1.50 |
| Fût ap × bp (m) | 0.50 × 0.50 |
| Poids semelle (kN) | 211.25 |
| Poids fût (kN) | 5.62 |
| Poids des terres (kN) | 129.94 |
| Rigidité | SEMELLE RIGIDE |

Figure – Semelle S1 : vue en plan et coupe

## 8.2 Poids propres

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids de la semelle | Wf = γc·A·B·h | 25.0 × 3.25 × 3.25 × 0.80 | 211.25 kN |  |
| Poids du fût | Wp = γc·ap·bp·Hp | 25.0 × 0.50 × 0.50 × 0.90 | 5.62 kN |  |
| Poids du remblai | Ws = γr·(A·B − ap·bp)·(D − h) | 18.0 × (3.25 × 3.25 − 0.50 × 0.50) × (1.50 − 0.80) | 129.94 kN |  |
| Poids total | W = Wf + Wp + Ws | 211.25 + 5.62 + 129.94 | 346.81 kN |  |

## 8.3 Efforts en pied de poteau (combinaisons)

Efforts au sommet du fût (kN, kN·m) – combinaisons déterminantes

| Appui | Combinaison | Type | Rôle | N | Vx | Vy | Mx | My |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU6 (W2) | ELU | ELU le plus défavorable | 114.75 | 27.00 | 20.25 | -33.75 | 40.50 |
| 12 | ELS4 (W2) | ELS | ELS le plus défavorable | 76.00 | 17.40 | 13.50 | -22.50 | 26.10 |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 138.64 | 93.00 | 19.44 | 43.20 | 218.70 |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 121.36 | 93.00 | -19.44 | -43.20 | 218.70 |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 133.60 | 37.56 | 64.80 | 144.00 | 80.10 |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 76.00 | 37.56 | -64.80 | -144.00 | 80.10 |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 49.36 | -65.40 | -19.44 | -43.20 | -177.30 |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 66.64 | -65.40 | 19.44 | 43.20 | -177.30 |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 54.40 | -9.96 | -64.80 | -144.00 | -38.70 |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 112.00 | -9.96 | 64.80 | 144.00 | -38.70 |

## 8.4 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : ELS2 (appui 12)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus) | Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws) | 125.00 + 1.00 × 346.81 | 471.81 kN |  |
| Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀) | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 30.00 + (20.00) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (0.00) × 1.70 | My,b = 64.00 kN·m ; Mx,b = 0.00 kN·m |  |
| Excentricités | eₓ = ¦My,b¦/Nt ; e_y = ¦Mx,b¦/Nt | eₓ = 64.00/471.81 ; e_y = 0.00/471.81 | eₓ = 0.136 m ; e_y = 0.000 m |  |
| Diagramme des contraintes selon x : e = 0.136 m ≤ A/6 = 0.542 m → trapèze DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A) | 471.81/(3.25×3.25) × (1 ± 6×0.136/3.25) | σmax = 55.9 kPa ; σmin = 33.5 kPa |  |
| Diagramme des contraintes selon y : e = 0.000 m ≤ B/6 = 0.542 m → uniforme DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B) | 471.81/(3.25×3.25) × (1 ± 6×0.000/3.25) | σmax = 44.7 kPa ; σmin = 44.7 kPa |  |
| Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 55.9 + 33.5) / 4 | 50.3 kPa |  |
| Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 44.7 + 44.7) / 4 | 44.7 kPa |  |
| Vérification de la portance (ELS) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ ≤ q_ELS | σ₃/₄ = 50.3 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar) | taux = 25.1 % | OK |

Combinaison ELU la plus défavorable : ELU2 (appui 12)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus) | Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws) | 174.75 + 1.35 × 346.81 | 642.95 kN |  |
| Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀) | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 42.30 + (28.20) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (0.00) × 1.70 | My,b = 90.24 kN·m ; Mx,b = 0.00 kN·m |  |
| Excentricités | eₓ = ¦My,b¦/Nt ; e_y = ¦Mx,b¦/Nt | eₓ = 90.24/642.95 ; e_y = 0.00/642.95 | eₓ = 0.140 m ; e_y = 0.000 m |  |
| Diagramme des contraintes selon x : e = 0.140 m ≤ A/6 = 0.542 m → trapèze DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A) | 642.95/(3.25×3.25) × (1 ± 6×0.140/3.25) | σmax = 76.6 kPa ; σmin = 45.1 kPa |  |
| Diagramme des contraintes selon y : e = 0.000 m ≤ B/6 = 0.542 m → uniforme DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B) | 642.95/(3.25×3.25) × (1 ± 6×0.000/3.25) | σmax = 60.9 kPa ; σmin = 60.9 kPa |  |
| Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 76.6 + 45.1) / 4 | 68.8 kPa |  |
| Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 60.9 + 60.9) / 4 | 60.9 kPa |  |
| Vérification de la portance (ELU) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ ≤ q_ELU | σ₃/₄ = 68.8 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar) | taux = 22.9 % | OK |

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 12)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus) | Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws) | 138.64 + 1.00 × 346.81 | 485.45 kN |  |
| Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀) | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 218.70 + (93.00) × 1.70 ; Mx,b = 43.20 − (19.44) × 1.70 | My,b = 376.80 kN·m ; Mx,b = 10.15 kN·m |  |
| Excentricités | eₓ = ¦My,b¦/Nt ; e_y = ¦Mx,b¦/Nt | eₓ = 376.80/485.45 ; e_y = 10.15/485.45 | eₓ = 0.776 m ; e_y = 0.021 m |  |
| Diagramme des contraintes selon x : e = 0.776 m > A/6 = 0.542 m → triangle (soulèvement partiel) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax = 2N / (3·B·(A/2 − e)) ; σmin = 0 | 2 × 485.45 / (3 × 3.25 × (3.25/2 − 0.776)) | σmax = 117.3 kPa ; longueur comprimée = 2.546 m |  |
| Diagramme des contraintes selon y : e = 0.021 m ≤ B/6 = 0.542 m → trapèze DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B) | 485.45/(3.25×3.25) × (1 ± 6×0.021/3.25) | σmax = 47.7 kPa ; σmin = 44.2 kPa |  |
| Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 117.3 + 0.0) / 4 | 88.0 kPa |  |
| Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 47.7 + 44.2) / 4 | 46.8 kPa |  |
| Vérification de la portance (ACC) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ ≤ q_ACC | σ₃/₄ = 88.0 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar) | taux = 29.3 % | OK |

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS LONGITUDINAL (A)

| Comb. | Appui | N (kN) | M (kN·m) | e (m) | Diagramme des contraintes | σmax (kPa) | σmin (kPa) | σréf (kPa) | q (kPa) | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU6 (W2) | 12 | 582.95 | 86.40 | 0.148 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 70.3 | 40.1 | 62.7 | 300.0 | OK |
| ELS4 (W2) | 12 | 422.81 | 55.68 | 0.132 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 49.8 | 30.3 | 44.9 | 200.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 12 | 485.45 | 376.80 | 0.776 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 117.3 | 0.0 | 88.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 12 | 468.17 | 376.80 | 0.805 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 117.1 | 0.0 | 87.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 12 | 480.41 | 143.95 | 0.300 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 70.6 | 20.3 | 58.1 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 12 | 422.81 | 143.95 | 0.340 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 65.2 | 14.9 | 52.6 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 12 | 396.17 | 288.48 | 0.728 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 90.6 | 0.0 | 68.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 12 | 413.45 | 288.48 | 0.698 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 91.5 | 0.0 | 68.6 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 12 | 401.21 | 55.63 | 0.139 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 47.7 | 28.3 | 42.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 12 | 458.81 | 55.63 | 0.121 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 53.2 | 33.7 | 48.3 | 300.0 | OK |

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS TRANSVERSAL (B)

| Comb. | Appui | N (kN) | M (kN·m) | e (m) | Diagramme des contraintes | σmax (kPa) | σmin (kPa) | σréf (kPa) | q (kPa) | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU6 (W2) | 12 | 582.95 | 68.17 | 0.117 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 67.1 | 43.3 | 61.1 | 300.0 | OK |
| ELS4 (W2) | 12 | 422.81 | 45.45 | 0.107 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 48.0 | 32.1 | 44.0 | 200.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 12 | 485.45 | 10.15 | 0.021 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 47.7 | 44.2 | 46.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 12 | 468.17 | 10.15 | 0.022 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 46.1 | 42.5 | 45.2 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 12 | 480.41 | 33.84 | 0.070 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 51.4 | 39.6 | 48.4 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 12 | 422.81 | 33.84 | 0.080 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 45.9 | 34.1 | 43.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 12 | 396.17 | 10.15 | 0.026 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 39.3 | 35.7 | 38.4 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 12 | 413.45 | 10.15 | 0.025 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 40.9 | 37.4 | 40.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 12 | 401.21 | 33.84 | 0.084 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 43.9 | 32.1 | 40.9 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 12 | 458.81 | 33.84 | 0.074 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 49.4 | 37.5 | 46.4 | 300.0 | OK |

Portance – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | eₓ (m) | e_y (m) | Diagr. x / y | σ₃/₄ ou Vd | q ou Rd | Taux | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU6 (W2) | ELU | 582.95 | 0.148 | 0.117 | trapèze / trapèze | 62.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 12 | ELS4 (W2) | ELS | 422.81 | 0.132 | 0.107 | trapèze / trapèze | 44.9 | 200.0 | 22 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 485.45 | 0.776 | 0.021 | triangle / trapèze | 88.0 | 300.0 | 29 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 468.17 | 0.805 | 0.022 | triangle / trapèze | 87.8 | 300.0 | 29 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 480.41 | 0.300 | 0.070 | trapèze / trapèze | 58.1 | 300.0 | 19 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 422.81 | 0.340 | 0.080 | trapèze / trapèze | 52.6 | 300.0 | 18 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 396.17 | 0.728 | 0.026 | triangle / trapèze | 68.0 | 300.0 | 23 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 413.45 | 0.698 | 0.025 | triangle / trapèze | 68.6 | 300.0 | 23 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 401.21 | 0.139 | 0.084 | trapèze / trapèze | 42.8 | 300.0 | 14 % | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 458.81 | 0.121 | 0.074 | trapèze / trapèze | 48.3 | 300.0 | 16 % | OK |

## 8.5 Vérification au renversement

Combinaison accidentelle la plus défavorable (RPA) : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) (appui 12)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable) | Nt = N + γG,fav·W | 121.36 + 1.00 × 346.81 | 468.17 kN |  |
| Moments renversants à la base | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 218.70 + (93.00) × 1.70 ; Mx,b = -43.20 − (-19.44) × 1.70 | My,b = 376.80 kN·m ; Mx,b = -10.15 kN·m |  |
| Renversement selon x (RPA) RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis) | eₓ = ¦My,b¦/Nt ≤ A/4 | 376.80/468.17 0.805 m ≤ 0.812 m | eₓ = 0.805 m | OK |
| Renversement selon y (RPA) RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis) | e_y = ¦Mx,b¦/Nt ≤ B/4 | 10.15/468.17 0.022 m ≤ 0.812 m | e_y = 0.022 m | OK |

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : ELU4 (W1) (appui 12)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable) | Nt = N + γG,fav·W | -57.50 + 1.00 × 346.81 | 289.31 kN |  |
| Moments renversants à la base | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = -72.00 + (-30.00) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (0.00) × 1.70 | My,b = -123.00 kN·m ; Mx,b = 0.00 kN·m |  |
| Renversement autour de l'arête // y Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331) | Fsₓ = Nt·(A/2) / ¦My,b¦ ≥ Fs | 289.31 × 1.62 / 123.00 3.82 ≥ 1.50 | Fsₓ = 3.82 | OK |
| Renversement autour de l'arête // x Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331) | Fs_y = Nt·(B/2) / ¦Mx,b¦ ≥ Fs | 289.31 × 1.62 / 0.00 ∞ ≥ 1.50 | Fs_y = ∞ | OK |

Renversement – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | My,b | Mx,b | Critère | Détail | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU6 (W2) | ELU | 582.95 | 86.40 | -68.17 | Fs | Fsx=10.96 ; Fsy=13.89 | OK |
| 12 | ELS4 (W2) | ELS | 422.81 | 55.68 | -45.45 | Fs | Fsx=12.34 ; Fsy=15.12 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 485.45 | 376.80 | 10.15 | RPA | eₓ=0.776 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.021 ≤ B/4=0.812 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 468.17 | 376.80 | -10.15 | RPA | eₓ=0.805 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.022 ≤ B/4=0.812 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 480.41 | 143.95 | 33.84 | RPA | eₓ=0.300 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.070 ≤ B/4=0.812 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 422.81 | 143.95 | -33.84 | RPA | eₓ=0.340 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.080 ≤ B/4=0.812 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 396.17 | -288.48 | -10.15 | RPA | eₓ=0.728 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.812 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 413.45 | -288.48 | 10.15 | RPA | eₓ=0.698 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.025 ≤ B/4=0.812 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 401.21 | -55.63 | -33.84 | RPA | eₓ=0.139 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.084 ≤ B/4=0.812 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 458.81 | -55.63 | 33.84 | RPA | eₓ=0.121 ≤ A/4=0.812 ; e_y=0.074 ≤ B/4=0.812 | OK |

## 8.6 Vérification au soulèvement

Combinaison la plus défavorable : ELU4 (W1) (appui 12)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids propres stabilisants | Wf = γc·A·B·h ; Wp = γc·ap·bp·Hp ; Ws = γr·(A·B − ap·bp)·(D − h) | Wf = 211.25 ; Wp = 5.62 ; Ws = 129.94 | W = 346.81 kN |  |
| Effort de soulèvement (traction au pied du poteau) | T = −N | −(-57.50) | 57.50 kN |  |
| Coefficient de sécurité au soulèvement Stabilité au soulèvement – Fs = Wstab/Tsoul | Fs = γG,stb·W / T ≥ Fs,req | 1.00 × 346.81 / 57.50 6.03 ≥ 1.00 | Fs = 6.03 | OK |

Soulèvement – combinaisons avec traction au pied de poteau (déterminantes)

| Appui | Comb. | Type | T (kN) | γ·W (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU4 (W1) | ELU | 57.50 | 346.81 | 6.03 | 1.00 | OK |

## 8.7 Vérification au glissement

Combinaison sismique (RPA 2024 §10.1.5, Fs = 1,25) la plus défavorable : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) (appui 12)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort horizontal à la base | H = √(Vx² + Vy²) | √(93.00² + -19.44²) | 95.01 kN |  |
| Effort normal stabilisant | Nt = N + γG,fav·W | 121.36 + 1.00 × 346.81 | 468.17 kN |  |
| Surface comprimée | A' = Lx' × Ly' | 2.461 × 3.250 | 7.997 m² |  |
| Résistance au glissement DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs | R = Nt·tanφ' + c'·A' | 468.17 × tan(28.0°) + 0.0 × 7.997 | 248.93 kN |  |
| Coefficient de sécurité au glissement RPA 2024 §10.1.5 – résistance au glissement : coefficient de sécurité global 1,25 (cf. DTR BC 2.33) | Fs = R/H ≥ Fs,req | 248.93 / 95.01 2.62 ≥ 1.25 | Fs = 2.62 | OK |

Combinaison ELS / ELU la plus défavorable : ELU4 (W1) (appui 12)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort horizontal à la base | H = √(Vx² + Vy²) | √(-30.00² + 0.00²) | 30.00 kN |  |
| Effort normal stabilisant | Nt = N + γG,fav·W | -57.50 + 1.00 × 346.81 | 289.31 kN |  |
| Surface comprimée | A' = Lx' × Ly' | 3.250 × 3.250 | 10.562 m² |  |
| Résistance au glissement DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs | R = Nt·tanφ' + c'·A' | 289.31 × tan(28.0°) + 0.0 × 10.562 | 153.83 kN |  |
| Coefficient de sécurité au glissement DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs | Fs = R/H ≥ Fs,req | 153.83 / 30.00 5.13 ≥ 1.50 | Fs = 5.13 | OK |

Glissement – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | H (kN) | Nt (kN) | A' (m²) | R (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU6 (W2) | ELU | 33.75 | 582.95 | 10.562 | 309.96 | 9.18 | 1.50 | OK |
| 12 | ELS4 (W2) | ELS | 22.02 | 422.81 | 10.562 | 224.81 | 10.21 | 1.50 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 95.01 | 485.45 | 8.276 | 258.12 | 2.72 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 95.01 | 468.17 | 7.997 | 248.93 | 2.62 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 74.90 | 480.41 | 10.562 | 255.44 | 3.41 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 74.90 | 422.81 | 10.562 | 224.81 | 3.00 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 68.23 | 396.17 | 8.744 | 210.65 | 3.09 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 68.23 | 413.45 | 9.041 | 219.84 | 3.22 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 65.56 | 401.21 | 10.562 | 213.33 | 3.25 | 1.25 | OK |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 65.56 | 458.81 | 10.562 | 243.95 | 3.72 | 1.25 | OK |

## 8.8 Ferraillage de la semelle

Note : Nappe inférieure : toujours nécessaire. La réaction du sol fléchit les consoles de la semelle (fibre inférieure tendue) ; sa section est le maximum de la méthode des bielles (DTU 13.12 §3.2, e0 ≤ B/6) et de la méthode des moments à la section S1 (BAEL 91 A.4.3), sans être inférieure à la condition de non-fragilité (BAEL A.4.2.1).

Note : Nappe supérieure : exigée par le calcul uniquement lorsque le moment à la section S1 devient négatif (fibre supérieure tendue), c'est-à-dire lorsque le poids de la semelle et du remblai sur la console dépasse la réaction du sol – cas des poteaux soulevés par le vent ou le séisme (traction N < 0) ou des fortes excentricités (diagramme triangulaire). Aucun article des règles BAEL / CBA / DTR BC 2.331 / RPA 2024 n'impose une nappe supérieure en fonction de la largeur de la semelle ; une nappe supérieure constructive est seulement d'usage pour les semelles très épaisses (retrait, h ≳ 1,00 m).

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauteurs utiles (barres // au plus grand côté en lit inférieur) | d₁ = h − c − φ/2 ; d₂ = h − c − 1,5·φ | φ supposé = 14 mm | dₓ = 0.743 m ; d_y = 0.729 m |  |

### Armatures parallèles à A (direction x), réparties sur B = 3.25 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 12)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai) | Nu = N + γG·Wp | 138.64 + 1.00 × 5.62 | 144.26 kN |  |
| Moment à la sous-face de la semelle | My,b = My + Vx·H | 218.70 + (93.00) × 1.70 | 376.80 kN·m |  |
| Excentricité de l'effort du fût DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6 | e₀ = ¦M¦/Nu > A/6 | 376.80/144.26 = 2.612 m > 0.542 m | méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1) |  |
| Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût) DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau | l₁ = A/2 − 0,35·ap | 3.25/2 − 0,35 × 0.50 | 1.450 m |  |
| Réaction du sol (Nt, e = ¦M¦/Nt) | σ(s) = σmax − k·s ≥ 0 | Nt = 485.45 kN ; e = 0.776 m ; triangle | σmax = 117.3 kPa ; σmin = 0.0 kPa |  |
| Poids de la semelle et du remblai sur la console | w = γG·(γc·h + γr·(D − h)) | 1.00 × (25.0 × 0.80 + 18.0 × 0.70) | 32.60 kPa |  |
| Moment à la section S1 DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau | M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2 | 324.74 − 32.60 × 3.25 × 1.450² / 2 | 213.36 kN·m |  |
| Moment réduit BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU | μ = M₁/(b·d²·fbu) | 0.2134 / (3.25 × 0.743² × 17.71) μ = 0.0067 ≤ μl = 0.380 → pas d'acier comprimé | μ = 0.0067 | OK |
| Armatures // A — méthode des moments (nappe inférieure) BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU | α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs,acc) | α = 0.0084 ; z = 0.740 m ; As = 213.36 / (0.740 × 40.00) | 7.20 cm² |  |

Combinaison ELS déterminante : ELS2 (appui 12)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai) | Nu = N + γG·Wp | 125.00 + 1.00 × 5.62 | 130.62 kN |  |
| Moment à la sous-face de la semelle | My,b = My + Vx·H | 30.00 + (20.00) × 1.70 | 64.00 kN·m |  |
| Excentricité de l'effort du fût DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6 | e₀ = ¦M¦/Nu ≤ A/6 | 64.00/130.62 = 0.490 m ; A/6 = 0.542 m | méthode des bielles applicable |  |
| Effort majoré pour l'excentricité DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6 | N' = Nu·(1 + 3e₀/A) | 130.62 × (1 + 3 × 0.490/3.25) | 189.70 kN |  |
| Armatures // A — méthode des bielles DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide) | As = N'·(A − ap) / (8·d·σ̄s) | 189.70 × (3.25 − 0.50) / (8 × 0.743 × 20.16 kN/cm²) | 4.35 cm² |  |
| Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût) DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau | l₁ = A/2 − 0,35·ap | 3.25/2 − 0,35 × 0.50 | 1.450 m |  |
| Réaction du sol (Nt, e = ¦M¦/Nt) | σ(s) = σmax − k·s ≥ 0 | Nt = 471.81 kN ; e = 0.136 m ; trapèze | σmax = 55.9 kPa ; σmin = 33.5 kPa |  |
| Poids de la semelle et du remblai sur la console | w = γG·(γc·h + γr·(D − h)) | 1.00 × (25.0 × 0.80 + 18.0 × 0.70) | 32.60 kPa |  |
| Moment à la section S1 DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau | M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2 | 179.46 − 32.60 × 3.25 × 1.450² / 2 | 68.08 kN·m |  |
| Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS | σbc = σ̄s·y₁/(15(d − y₁)) ; M = ½·b·y₁·σbc·(d − y₁/3) ; As = M/(z·σ̄s), z = d − y₁/3 | b = 3.25 m ; d = 0.743 m ; σ̄s = 201.63 MPa → y₁ = 0.054 m ; z = 0.725 m | As = 4.66 cm² |  |
| Contrainte du béton à l'ELS BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2 | σbc ≤ σ̄bc = 0,6·fc28 | 1.06 ≤ 15.00 MPa | σbc = 1.06 MPa | OK |

Ferraillage // A (cm²) – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU6 (W2) | ELU | 122.34 | 86.40 | 74.45 | — | 2.88 | — |
| 12 | ELS4 (W2) | ELS | 81.62 | 55.68 | 48.74 | — | 3.32 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 144.26 | 376.80 | 213.36 | — | 7.20 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 126.98 | 376.80 | 210.09 | — | 7.09 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 139.22 | 143.95 | 104.41 | — | 3.52 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 81.62 | 143.95 | 85.78 | — | 2.89 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 54.98 | -288.48 | 142.59 | — | 4.81 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 72.27 | -288.48 | 146.82 | — | 4.95 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 60.03 | -55.63 | 41.74 | — | 1.41 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 117.62 | -55.63 | 60.37 | 1.95 | 2.03 | — |

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condition de non-fragilité BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité | As,min = 0,23·B·d·ft28/fe | 0,23 × 3.25 × 0.743 × 2.10 / 400 × 10⁴ | 29.16 cm² |  |
| Section d'acier retenue (maximum des méthodes) DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide) | As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min) | bielles ELU = 3.53 ; moments ELU = 7.20 ; bielles ELS = 4.35 ; moments ELS = 4.66 ; non-fragilité = 29.16 | As = 29.16 cm² (déterminant : non-fragilité) |  |
| Choix des armatures BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres | n = max(As/aφ ; (B − 2c)/Smax + 1) ; S = (B − 2c)/(n − 1) | Smax = 25 cm (FP) ; B − 2c = 3.15 m 29.41 ≥ 29.16 cm² ; S = 12.6 ≤ 25 cm | 26 HA12 e = 13 cm (29.41 cm²) | OK |
| Ancrage des barres DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles | ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8 | 12 mm × 400 / (4 × 2.83) ; A/4 = 0.812 m ; A/8 = 0.406 m | ls = 0.423 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets |  |

### Armatures parallèles à B (direction y), réparties sur A = 3.25 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ELU6 (W2) (appui 12)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai) | Nu = N + γG·Wp | 114.75 + 1.35 × 5.62 | 122.34 kN |  |
| Moment à la sous-face de la semelle | Mx,b = Mx − Vy·H | -33.75 − (20.25) × 1.70 | -68.17 kN·m |  |
| Excentricité de l'effort du fût DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6 | e₀ = ¦M¦/Nu > B/6 | 68.17/122.34 = 0.557 m > 0.542 m | méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1) |  |
| Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût) DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau | l₁ = B/2 − 0,35·bp | 3.25/2 − 0,35 × 0.50 | 1.450 m |  |
| Réaction du sol (Nt, e = ¦M¦/Nt) | σ(s) = σmax − k·s ≥ 0 | Nt = 582.95 kN ; e = 0.117 m ; trapèze | σmax = 67.1 kPa ; σmin = 43.3 kPa |  |
| Poids de la semelle et du remblai sur la console | w = γG·(γc·h + γr·(D − h)) | 1.35 × (25.0 × 0.80 + 18.0 × 0.70) | 44.01 kPa |  |
| Moment à la section S1 DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau | M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2 | 217.16 − 44.01 × 3.25 × 1.450² / 2 | 66.80 kN·m |  |
| Moment réduit BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU | μ = M₁/(b·d²·fbu) | 0.0668 / (3.25 × 0.729² × 14.17) μ = 0.0027 ≤ μl = 0.392 → pas d'acier comprimé | μ = 0.0027 | OK |
| Armatures // B — méthode des moments (nappe inférieure) BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU | α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs) | α = 0.0034 ; z = 0.728 m ; As = 66.80 / (0.728 × 34.78) | 2.64 cm² |  |

Combinaison ELS déterminante : ELS4 (W2) (appui 12)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai) | Nu = N + γG·Wp | 76.00 + 1.00 × 5.62 | 81.62 kN |  |
| Moment à la sous-face de la semelle | Mx,b = Mx − Vy·H | -22.50 − (13.50) × 1.70 | -45.45 kN·m |  |
| Excentricité de l'effort du fût DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6 | e₀ = ¦M¦/Nu > B/6 | 45.45/81.62 = 0.557 m > 0.542 m | méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1) |  |
| Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût) DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau | l₁ = B/2 − 0,35·bp | 3.25/2 − 0,35 × 0.50 | 1.450 m |  |
| Réaction du sol (Nt, e = ¦M¦/Nt) | σ(s) = σmax − k·s ≥ 0 | Nt = 422.81 kN ; e = 0.107 m ; trapèze | σmax = 48.0 kPa ; σmin = 32.1 kPa |  |
| Poids de la semelle et du remblai sur la console | w = γG·(γc·h + γr·(D − h)) | 1.00 × (25.0 × 0.80 + 18.0 × 0.70) | 32.60 kPa |  |
| Moment à la section S1 DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau | M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2 | 155.83 − 32.60 × 3.25 × 1.450² / 2 | 44.45 kN·m |  |
| Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS | σbc = σ̄s·y₁/(15(d − y₁)) ; M = ½·b·y₁·σbc·(d − y₁/3) ; As = M/(z·σ̄s), z = d − y₁/3 | b = 3.25 m ; d = 0.729 m ; σ̄s = 201.63 MPa → y₁ = 0.044 m ; z = 0.714 m | As = 3.09 cm² |  |
| Contrainte du béton à l'ELS BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2 | σbc ≤ σ̄bc = 0,6·fc28 | 0.87 ≤ 15.00 MPa | σbc = 0.87 MPa | OK |

Ferraillage // B (cm²) – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELU6 (W2) | ELU | 122.34 | -68.17 | 66.80 | — | 2.64 | — |
| 12 | ELS4 (W2) | ELS | 81.62 | -45.45 | 44.45 | — | 3.09 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 144.26 | 10.15 | 49.90 | 1.81 | 1.71 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 126.98 | -10.15 | 44.32 | 1.61 | 1.52 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 139.22 | 33.84 | 58.21 | 2.01 | 2.00 | — |
| 12 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 81.62 | -33.84 | 39.58 | 1.33 | 1.36 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 54.98 | -10.15 | 21.03 | 0.76 | 0.72 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 72.27 | 10.15 | 26.62 | 0.96 | 0.91 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 60.03 | -33.84 | 32.59 | — | 1.12 | — |
| 12 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 117.62 | 33.84 | 51.23 | 1.75 | 1.76 | — |

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condition de non-fragilité BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité | As,min = 0,23·A·d·ft28/fe | 0,23 × 3.25 × 0.729 × 2.10 / 400 × 10⁴ | 28.61 cm² |  |
| Section d'acier retenue (maximum des méthodes) DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide) | As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min) | bielles ELU = 2.47 ; moments ELU = 2.64 ; bielles ELS = 3.05 ; moments ELS = 3.09 ; non-fragilité = 28.61 | As = 28.61 cm² (déterminant : non-fragilité) |  |
| Choix des armatures BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres | n = max(As/aφ ; (A − 2c)/Smax + 1) ; S = (A − 2c)/(n − 1) | Smax = 25 cm (FP) ; A − 2c = 3.15 m 29.41 ≥ 28.61 cm² ; S = 12.6 ≤ 25 cm | 26 HA12 e = 13 cm (29.41 cm²) | OK |
| Ancrage des barres DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles | ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8 | 12 mm × 400 / (4 × 2.83) ; B/4 = 0.812 m ; B/8 = 0.406 m | ls = 0.423 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets |  |

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : ELU4 (W1) (appui 12)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai) | Nu = N + γG·Wp | -57.50 + 1.00 × 5.62 | -51.88 kN |  |
| Moment à la sous-face de la semelle | Mx,b = Mx − Vy·H | 0.00 − (0.00) × 1.70 | 0.00 kN·m |  |
| Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût) DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau | l₁ = B/2 − 0,35·bp | 3.25/2 − 0,35 × 0.50 | 1.450 m |  |
| Réaction du sol (Nt, e = ¦M¦/Nt) | σ(s) = σmax − k·s ≥ 0 | Nt = 289.31 kN ; e = 0.000 m ; uniforme | σmax = 27.4 kPa ; σmin = 27.4 kPa |  |
| Poids de la semelle et du remblai sur la console | w = γG·(γc·h + γr·(D − h)) | 1.00 × (25.0 × 0.80 + 18.0 × 0.70) | 32.60 kPa |  |
| Moment à la section S1 DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau | M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2 | 93.58 − 32.60 × 3.25 × 1.450² / 2 | -17.80 kN·m |  |
| Moment réduit BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU | μ = M₁/(b·d²·fbu) | 0.0178 / (3.25 × 0.729² × 14.17) μ = 0.0007 ≤ μl = 0.392 → pas d'acier comprimé | μ = 0.0007 | OK |
| Armatures // B — méthode des moments (nappe supérieure) BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU | α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs) | α = 0.0009 ; z = 0.729 m ; As = 17.80 / (0.729 × 34.78) | 0.70 cm² |  |

⚠ M₁ < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nappe supérieure retenue BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité | As,sup = max(As,sup,calc ; As,min) | max(0.70 ; 28.61) 29.41 ≥ 28.61 cm² | 26 HA12 e = 13 cm (29.41 cm²) | OK |

## 8.9 Vérification au poinçonnement

Combinaison déterminante : ELU2

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Charge de poinçonnement (déduction de la réaction du sol sous le cône à 45°) BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement | P'u = Nu·[1 − (ap + 2h)(bp + 2h)/(A·B)] | 182.34 × [1 − (0.50 + 2×0.80)(0.50 + 2×0.80)/(3.25×3.25)] | 106.21 kN |  |
| Périmètre du contour à mi-hauteur BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement | uc = 2·(ap + bp + 2h) | 2 × (0.50 + 0.50 + 2 × 0.80) | 5.200 m |  |
| Vérification au poinçonnement BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement | P'u ≤ 0,045·uc·h·fc28/γb | 0,045 × 5.200 × 0.80 × 25.0 / 1.50 × 10³ 106.21 kN ≤ 3120.00 kN | P'lim = 3120.00 kN | OK |

## 8.10 Ferraillage du fût (amorce de poteau)

Note : Approche simplifiée : chaque direction est calculée en flexion composée (ou traction) avec les efforts à la base du fût ; les armatures sont disposées symétriquement.

Direction x – combinaison déterminante : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) (appui 12)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal à la base du fût | Np = N + γG·Wp | 121.36 + 1.00 × 5.62 | 126.98 kN |  |
| Compression moyenne du béton du fût (sans armatures) BAEL 91 mod.99 A.4.3.41 / CBA 93 A.4.3.4.1 | σ = Np/(ap·bp) ≤ fbu | 126.98 / (0.50 × 0.50) × 10⁻³ 0.508 ≤ 17.71 MPa | 0.508 MPa | OK |
| Moment à la base du fût (flexion selon X) | My,p = My + Vx·Hp | 218.70 + (93.00) × 0.90 | 302.40 kN·m (valeur absolue) |  |
| Flexion composée (section partiellement comprimée), face ⟂ X BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU | Mua = M + N·(d − h/2) ; μ = Mua/(b·d²·fbu) ; As = Mua/(z·σs) − N/σs | Mua = 302.40 + 126.98 × (0.440 − 0.250) = 326.53 ; μ = 0.1905 ; z = 0.393 | As = 17.59 cm² par face |  |

Direction y – combinaison déterminante : ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) (appui 12)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment à la base du fût (flexion selon Y) | Mx,p = Mx − Vy·Hp | -144.00 − (-64.80) × 0.90 | 85.68 kN·m (valeur absolue) |  |
| Flexion composée (section partiellement comprimée), face ⟂ Y BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU | Mua = M + N·(d − h/2) ; μ = Mua/(b·d²·fbu) ; As = Mua/(z·σs) − N/σs | Mua = 85.68 + 60.03 × (0.440 − 0.250) = 97.08 ; μ = 0.0566 ; z = 0.427 | As = 4.18 cm² par face |  |
| Section minimale RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face | As,min = ρmin·ap·bp | 0.90 % × 50 × 50 | 22.50 cm² |  |
| Armatures longitudinales retenues RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face | n = 2·nₓ + 2·n_y − 4 (barres d'angle communes) | face ⟂ x : 17.59 cm² ; face ⟂ y : 4.18 cm² ; As,min = 22.50 cm² 43.99 ≥ 22.50 cm² | 14 HA20 = 43.99 cm² (6 par face ⟂ x, 3 par face ⟂ y) | OK |

Note : Espacement maximal des barres longitudinales : 20 cm ; au moins une barre intermédiaire par face ; φ ≥ 12 mm (RPA 2024 §7.4).

Note : Armatures transversales : cadres HA8, St = 10 cm en zone nodale, 15 cm en zone courante (RPA). Les attentes du fût sont ancrées dans la semelle par un retour horizontal sur la nappe inférieure.

## 8.11 Dispositions constructives

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enrobage des armatures de la semelle BAEL 91 mod.99 A.7.1 – protection des armatures | c ≥ 5 cm (béton coulé contre le sol, sur béton de propreté) | 5.0 ≥ 5 cm | c = 5.0 cm | OK |
| Béton de propreté DTU 13.12 / DTR BC 2.331 | e ≥ 5 cm, débord ≥ 5 cm |  | dosage ≥ 150 kg/m³ |  |
| Longueur de scellement droit BAEL 91 mod.99 A.6.1.22 / CBA 93 A.6.1.2.2 – longueur de scellement droit | ls = φ·fe/(4·τs) | 12 mm × 400 / (4 × 2.83) | ls = 0.423 m |  |
| Crochet normal (ancrage courbe) des barres HA BAEL 91 mod.99 A.6.1.25 – ancrages courbes | angle 180°, rayon de courbure r ≥ 5,5·φ ; longueur d'ancrage hors crochet la ≥ 0,4·ls | r ≥ 5,5 × 12 = 6.6 cm ; 0,4 × 0.423 | la ≥ 0.169 m |  |
| Disposition des barres // A DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles | ls comparé à L/4 et L/8 | ls = 0.423 m ; L = 3.25 m | barres droites sur toute la longueur, sans crochets (L/8 < ls ≤ L/4) |  |
| Disposition des barres // B DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles | ls comparé à L/4 et L/8 | ls = 0.423 m ; L = 3.25 m | barres droites sur toute la longueur, sans crochets (L/8 < ls ≤ L/4) |  |
| Attentes du fût (armatures en attente) BAEL 91 mod.99 A.6.1.22 / CBA 93 A.6.1.2.2 – longueur de scellement droit | ancrage dans la semelle par retour horizontal (coude 90°) posé sur la nappe inférieure ; longueur verticale ≥ ls | φ = 20 mm ; ls = 0.705 m | retour ≥ 15·φ = 30 cm |  |
| Recouvrement des barres du fût RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face | Lr ≥ 50·φ (zones I–III) ; 60·φ (zones IV–VI) | 50 × 20 mm | Lr = 1.00 m |  |
| Cadres du fût RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face | crochets à 135° avec retour droit ≥ 10·φt ; φt ≥ 6 mm | HA8 : retour ≥ 8 cm | St = 10 cm (zone nodale) / 15 cm (zone courante) |  |

## 8.12 Conclusion – semelle S1

| Vérification | Résultat |
| --- | --- |
| Portance du sol | OK |
| Renversement | OK |
| Soulèvement | OK |
| Glissement | OK |
| Ferraillage semelle (μ ≤ μl, σbc ≤ σ̄bc) | OK |
| Poinçonnement | OK |
| Fût | OK |
| Global | OK |

# 9 Semelle S2

Appuis concernés : 30. Liaison pied de poteau : Articulé. Fût 40 × 40 cm, arase supérieure à 0.20 m au-dessus du TN.

## 9.1 Dimensionnement de la semelle

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-dimensionnement (surface portante) DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles | A·B ≥ Nser,max / (q_ELS − γmoy·D) | 43.00 / (200.0 − 20 × 1.50) | 0.253 m² (valeur initiale) |  |
| Homothétie avec le fût | A/B = ap/bp | 0.40/0.40 | 1.000 |  |

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condition de rigidité (hauteur utile) DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b) | d ≥ max((A − ap)/4 ; (B − bp)/4) | max((1.55 − 0.40)/4 ; (1.55 − 0.40)/4) d = min(0.343 ; 0.329) m ≥ 0.287 m | d ≥ 0.287 m | OK |
| Hauteur totale | h = max(h_min ; d + c + 1,5·φ) arrondie à 5 cm | max(0.40 ; 0.287 + 0.05 + 1,5 × 0.014) | h = 0.40 m |  |
| Dimensions retenues | A × B × h |  | 1.55 × 1.55 × 0.40 m — D = 1.50 m |  |
| Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux | Hp = D − h + h₀ ; H = D + h₀ | Hp = 1.50 − 0.40 + 0.20 ; H = 1.50 + 0.20 | Hp = 1.30 m ; H = 1.70 m |  |

| Prédimensionnement de la semelle | Valeur |
| --- | --- |
| Longueur A (m) | 1.55 |
| Largeur B (m) | 1.55 |
| Hauteur h (m) | 0.40 |
| Débord (A − ap)/2 (m) | 0.57 |
| Ancrage D (m) | 1.50 |
| Fût ap × bp (m) | 0.40 × 0.40 |
| Poids semelle (kN) | 24.03 |
| Poids fût (kN) | 5.20 |
| Poids des terres (kN) | 44.40 |
| Rigidité | SEMELLE RIGIDE |

Figure – Semelle S2 : vue en plan et coupe

## 9.2 Poids propres

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids de la semelle | Wf = γc·A·B·h | 25.0 × 1.55 × 1.55 × 0.40 | 24.03 kN |  |
| Poids du fût | Wp = γc·ap·bp·Hp | 25.0 × 0.40 × 0.40 × 1.30 | 5.20 kN |  |
| Poids du remblai | Ws = γr·(A·B − ap·bp)·(D − h) | 18.0 × (1.55 × 1.55 − 0.40 × 0.40) × (1.50 − 0.40) | 44.40 kN |  |
| Poids total | W = Wf + Wp + Ws | 24.03 + 5.20 + 44.40 | 73.63 kN |  |

## 9.3 Efforts en pied de poteau (combinaisons)

Efforts au sommet du fût (kN, kN·m) – combinaisons déterminantes

| Appui | Combinaison | Type | Rôle | N | Vx | Vy | Mx | My |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ELU1 | ELU | ELU le plus défavorable | 59.25 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ELS1 | ELS | ELS le plus défavorable | 43.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 48.20 | 21.60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 48.20 | 21.60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 40.64 | 6.48 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 40.64 | 6.48 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 26.60 | -21.60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 26.60 | -21.60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 34.16 | -6.48 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 34.16 | -6.48 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

## 9.4 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : ELS1 (appui 30)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus) | Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws) | 43.00 + 1.00 × 73.63 | 116.63 kN |  |
| Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀) | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 0.00 + (0.00) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (3.00) × 1.70 | My,b = 0.00 kN·m ; Mx,b = -5.10 kN·m |  |
| Excentricités | eₓ = ¦My,b¦/Nt ; e_y = ¦Mx,b¦/Nt | eₓ = 0.00/116.63 ; e_y = 5.10/116.63 | eₓ = 0.000 m ; e_y = 0.044 m |  |
| Diagramme des contraintes selon x : e = 0.000 m ≤ A/6 = 0.258 m → uniforme DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A) | 116.63/(1.55×1.55) × (1 ± 6×0.000/1.55) | σmax = 48.5 kPa ; σmin = 48.5 kPa |  |
| Diagramme des contraintes selon y : e = 0.044 m ≤ B/6 = 0.258 m → trapèze DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B) | 116.63/(1.55×1.55) × (1 ± 6×0.044/1.55) | σmax = 56.8 kPa ; σmin = 40.3 kPa |  |
| Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 48.5 + 48.5) / 4 | 48.5 kPa |  |
| Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 56.8 + 40.3) / 4 | 52.7 kPa |  |
| Vérification de la portance (ELS) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ ≤ q_ELS | σ₃/₄ = 52.7 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar) | taux = 26.3 % | OK |

Combinaison ELU la plus défavorable : ELU1 (appui 30)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus) | Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws) | 59.25 + 1.35 × 73.63 | 158.65 kN |  |
| Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀) | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 0.00 + (0.00) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (4.05) × 1.70 | My,b = 0.00 kN·m ; Mx,b = -6.89 kN·m |  |
| Excentricités | eₓ = ¦My,b¦/Nt ; e_y = ¦Mx,b¦/Nt | eₓ = 0.00/158.65 ; e_y = 6.89/158.65 | eₓ = 0.000 m ; e_y = 0.043 m |  |
| Diagramme des contraintes selon x : e = 0.000 m ≤ A/6 = 0.258 m → uniforme DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A) | 158.65/(1.55×1.55) × (1 ± 6×0.000/1.55) | σmax = 66.0 kPa ; σmin = 66.0 kPa |  |
| Diagramme des contraintes selon y : e = 0.043 m ≤ B/6 = 0.258 m → trapèze DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B) | 158.65/(1.55×1.55) × (1 ± 6×0.043/1.55) | σmax = 77.1 kPa ; σmin = 54.9 kPa |  |
| Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 66.0 + 66.0) / 4 | 66.0 kPa |  |
| Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 77.1 + 54.9) / 4 | 71.6 kPa |  |
| Vérification de la portance (ELU) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ ≤ q_ELU | σ₃/₄ = 71.6 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar) | taux = 23.9 % | OK |

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus) | Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws) | 48.20 + 1.00 × 73.63 | 121.83 kN |  |
| Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀) | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 0.00 + (21.60) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (3.00) × 1.70 | My,b = 36.72 kN·m ; Mx,b = -5.10 kN·m |  |
| Excentricités | eₓ = ¦My,b¦/Nt ; e_y = ¦Mx,b¦/Nt | eₓ = 36.72/121.83 ; e_y = 5.10/121.83 | eₓ = 0.301 m ; e_y = 0.042 m |  |
| Diagramme des contraintes selon x : e = 0.301 m > A/6 = 0.258 m → triangle (soulèvement partiel) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax = 2N / (3·B·(A/2 − e)) ; σmin = 0 | 2 × 121.83 / (3 × 1.55 × (1.55/2 − 0.301)) | σmax = 110.6 kPa ; longueur comprimée = 1.421 m |  |
| Diagramme des contraintes selon y : e = 0.042 m ≤ B/6 = 0.258 m → trapèze DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B) | 121.83/(1.55×1.55) × (1 ± 6×0.042/1.55) | σmax = 58.9 kPa ; σmin = 42.5 kPa |  |
| Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 110.6 + 0.0) / 4 | 83.0 kPa |  |
| Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4 | (3 × 58.9 + 42.5) / 4 | 54.8 kPa |  |
| Vérification de la portance (ACC) DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q | σ₃/₄ ≤ q_ACC | σ₃/₄ = 83.0 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar) | taux = 27.7 % | OK |

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS LONGITUDINAL (A)

| Comb. | Appui | N (kN) | M (kN·m) | e (m) | Diagramme des contraintes | σmax (kPa) | σmin (kPa) | σréf (kPa) | q (kPa) | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU1 | 30 | 158.65 | 0.00 | 0.000 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 300.0 | OK |
| ELS1 | 30 | 116.63 | 0.00 | 0.000 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 200.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 30 | 121.83 | 36.72 | 0.301 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 110.6 | 0.0 | 83.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 30 | 121.83 | 36.72 | 0.301 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 110.6 | 0.0 | 83.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 30 | 114.27 | 11.02 | 0.096 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 65.3 | 29.8 | 56.4 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 30 | 114.27 | 11.02 | 0.096 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 65.3 | 29.8 | 56.4 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 30 | 100.23 | 36.72 | 0.366 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 105.5 | 0.0 | 79.1 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 30 | 100.23 | 36.72 | 0.366 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 105.5 | 0.0 | 79.1 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 30 | 107.79 | 11.02 | 0.102 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 62.6 | 27.1 | 53.7 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 30 | 107.79 | 11.02 | 0.102 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 62.6 | 27.1 | 53.7 | 300.0 | OK |

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS TRANSVERSAL (B)

| Comb. | Appui | N (kN) | M (kN·m) | e (m) | Diagramme des contraintes | σmax (kPa) | σmin (kPa) | σréf (kPa) | q (kPa) | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU1 | 30 | 158.65 | 6.89 | 0.043 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 77.1 | 54.9 | 71.6 | 300.0 | OK |
| ELS1 | 30 | 116.63 | 5.10 | 0.044 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 56.8 | 40.3 | 52.7 | 200.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 30 | 121.83 | 5.10 | 0.042 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 58.9 | 42.5 | 54.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 30 | 121.83 | 5.10 | 0.042 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 58.9 | 42.5 | 54.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 30 | 114.27 | 5.10 | 0.045 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 55.8 | 39.3 | 51.7 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 30 | 114.27 | 5.10 | 0.045 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 55.8 | 39.3 | 51.7 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | 30 | 100.23 | 5.10 | 0.051 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 49.9 | 33.5 | 45.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | 30 | 100.23 | 5.10 | 0.051 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 49.9 | 33.5 | 45.8 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | 30 | 107.79 | 5.10 | 0.047 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 53.1 | 36.6 | 49.0 | 300.0 | OK |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | 30 | 107.79 | 5.10 | 0.047 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 53.1 | 36.6 | 49.0 | 300.0 | OK |

Portance – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | eₓ (m) | e_y (m) | Diagr. x / y | σ₃/₄ ou Vd | q ou Rd | Taux | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ELU1 | ELU | 158.65 | 0.000 | 0.043 | uniforme / trapèze | 71.6 | 300.0 | 24 % | OK |
| 30 | ELS1 | ELS | 116.63 | 0.000 | 0.044 | uniforme / trapèze | 52.7 | 200.0 | 26 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 121.83 | 0.301 | 0.042 | triangle / trapèze | 83.0 | 300.0 | 28 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 121.83 | 0.301 | 0.042 | triangle / trapèze | 83.0 | 300.0 | 28 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 114.27 | 0.096 | 0.045 | trapèze / trapèze | 56.4 | 300.0 | 19 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 114.27 | 0.096 | 0.045 | trapèze / trapèze | 56.4 | 300.0 | 19 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 100.23 | 0.366 | 0.051 | triangle / trapèze | 79.1 | 300.0 | 26 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 100.23 | 0.366 | 0.051 | triangle / trapèze | 79.1 | 300.0 | 26 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 107.79 | 0.102 | 0.047 | trapèze / trapèze | 53.7 | 300.0 | 18 % | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 107.79 | 0.102 | 0.047 | trapèze / trapèze | 53.7 | 300.0 | 18 % | OK |

## 9.5 Vérification au renversement

Combinaison accidentelle la plus défavorable (RPA) : ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable) | Nt = N + γG,fav·W | 26.60 + 1.00 × 73.63 | 100.23 kN |  |
| Moments renversants à la base | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 0.00 + (-21.60) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (3.00) × 1.70 | My,b = -36.72 kN·m ; Mx,b = -5.10 kN·m |  |
| Renversement selon x (RPA) RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis) | eₓ = ¦My,b¦/Nt ≤ A/4 | 36.72/100.23 0.366 m ≤ 0.388 m | eₓ = 0.366 m | OK |
| Renversement selon y (RPA) RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis) | e_y = ¦Mx,b¦/Nt ≤ B/4 | 5.10/100.23 0.051 m ≤ 0.388 m | e_y = 0.051 m | OK |

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : ELU4 (W1) (appui 30)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable) | Nt = N + γG,fav·W | -10.00 + 1.00 × 73.63 | 63.63 kN |  |
| Moments renversants à la base | My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H | My,b = 0.00 + (0.00) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (-10.50) × 1.70 | My,b = 0.00 kN·m ; Mx,b = 17.85 kN·m |  |
| Renversement autour de l'arête // y Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331) | Fsₓ = Nt·(A/2) / ¦My,b¦ ≥ Fs | 63.63 × 0.78 / 0.00 ∞ ≥ 1.50 | Fsₓ = ∞ | OK |
| Renversement autour de l'arête // x Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331) | Fs_y = Nt·(B/2) / ¦Mx,b¦ ≥ Fs | 63.63 × 0.78 / 17.85 2.76 ≥ 1.50 | Fs_y = 2.76 | OK |

Renversement – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | My,b | Mx,b | Critère | Détail | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ELU1 | ELU | 158.65 | 0.00 | -6.89 | Fs | Fsx=∞ ; Fsy=17.86 | OK |
| 30 | ELS1 | ELS | 116.63 | 0.00 | -5.10 | Fs | Fsx=∞ ; Fsy=17.72 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 121.83 | 36.72 | -5.10 | RPA | eₓ=0.301 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.042 ≤ B/4=0.388 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 121.83 | 36.72 | -5.10 | RPA | eₓ=0.301 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.042 ≤ B/4=0.388 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 114.27 | 11.02 | -5.10 | RPA | eₓ=0.096 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.045 ≤ B/4=0.388 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 114.27 | 11.02 | -5.10 | RPA | eₓ=0.096 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.045 ≤ B/4=0.388 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 100.23 | -36.72 | -5.10 | RPA | eₓ=0.366 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.051 ≤ B/4=0.388 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 100.23 | -36.72 | -5.10 | RPA | eₓ=0.366 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.051 ≤ B/4=0.388 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 107.79 | -11.02 | -5.10 | RPA | eₓ=0.102 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.047 ≤ B/4=0.388 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 107.79 | -11.02 | -5.10 | RPA | eₓ=0.102 ≤ A/4=0.388 ; e_y=0.047 ≤ B/4=0.388 | OK |

## 9.6 Vérification au soulèvement

Combinaison la plus défavorable : ELU4 (W1) (appui 30)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids propres stabilisants | Wf = γc·A·B·h ; Wp = γc·ap·bp·Hp ; Ws = γr·(A·B − ap·bp)·(D − h) | Wf = 24.03 ; Wp = 5.20 ; Ws = 44.40 | W = 73.63 kN |  |
| Effort de soulèvement (traction au pied du poteau) | T = −N | −(-10.00) | 10.00 kN |  |
| Coefficient de sécurité au soulèvement Stabilité au soulèvement – Fs = Wstab/Tsoul | Fs = γG,stb·W / T ≥ Fs,req | 1.00 × 73.63 / 10.00 7.36 ≥ 1.00 | Fs = 7.36 | OK |

Soulèvement – combinaisons avec traction au pied de poteau (déterminantes)

| Appui | Comb. | Type | T (kN) | γ·W (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ELU4 (W1) | ELU | 10.00 | 73.63 | 7.36 | 1.00 | OK |

## 9.7 Vérification au glissement

Combinaison sismique (RPA 2024 §10.1.5, Fs = 1,25) la plus défavorable : ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort horizontal à la base | H = √(Vx² + Vy²) | √(-21.60² + 3.00²) | 21.81 kN |  |
| Effort normal stabilisant | Nt = N + γG,fav·W | 26.60 + 1.00 × 73.63 | 100.23 kN |  |
| Surface comprimée | A' = Lx' × Ly' | 1.226 × 1.550 | 1.900 m² |  |
| Résistance au glissement DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs | R = Nt·tanφ' + c'·A' | 100.23 × tan(28.0°) + 0.0 × 1.900 | 53.29 kN |  |
| Coefficient de sécurité au glissement RPA 2024 §10.1.5 – résistance au glissement : coefficient de sécurité global 1,25 (cf. DTR BC 2.33) | Fs = R/H ≥ Fs,req | 53.29 / 21.81 2.44 ≥ 1.25 | Fs = 2.44 | OK |

Combinaison ELS / ELU la plus défavorable : ELU4 (W1) (appui 30)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort horizontal à la base | H = √(Vx² + Vy²) | √(0.00² + -10.50²) | 10.50 kN |  |
| Effort normal stabilisant | Nt = N + γG,fav·W | -10.00 + 1.00 × 73.63 | 63.63 kN |  |
| Surface comprimée | A' = Lx' × Ly' | 1.550 × 1.483 | 2.299 m² |  |
| Résistance au glissement DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs | R = Nt·tanφ' + c'·A' | 63.63 × tan(28.0°) + 0.0 × 2.299 | 33.83 kN |  |
| Coefficient de sécurité au glissement DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs | Fs = R/H ≥ Fs,req | 33.83 / 10.50 3.22 ≥ 1.50 | Fs = 3.22 | OK |

Glissement – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | H (kN) | Nt (kN) | A' (m²) | R (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ELU1 | ELU | 4.05 | 158.65 | 2.403 | 84.35 | 20.83 | 1.50 | OK |
| 30 | ELS1 | ELS | 3.00 | 116.63 | 2.403 | 62.01 | 20.67 | 1.50 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 21.81 | 121.83 | 2.202 | 64.78 | 2.97 | 1.25 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 21.81 | 121.83 | 2.202 | 64.78 | 2.97 | 1.25 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 7.14 | 114.27 | 2.403 | 60.76 | 8.51 | 1.25 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 7.14 | 114.27 | 2.403 | 60.76 | 8.51 | 1.25 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 21.81 | 100.23 | 1.900 | 53.29 | 2.44 | 1.25 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 21.81 | 100.23 | 1.900 | 53.29 | 2.44 | 1.25 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 7.14 | 107.79 | 2.403 | 57.31 | 8.03 | 1.25 | OK |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 7.14 | 107.79 | 2.403 | 57.31 | 8.03 | 1.25 | OK |

## 9.8 Ferraillage de la semelle

Note : Nappe inférieure : toujours nécessaire. La réaction du sol fléchit les consoles de la semelle (fibre inférieure tendue) ; sa section est le maximum de la méthode des bielles (DTU 13.12 §3.2, e0 ≤ B/6) et de la méthode des moments à la section S1 (BAEL 91 A.4.3), sans être inférieure à la condition de non-fragilité (BAEL A.4.2.1).

Note : Nappe supérieure : exigée par le calcul uniquement lorsque le moment à la section S1 devient négatif (fibre supérieure tendue), c'est-à-dire lorsque le poids de la semelle et du remblai sur la console dépasse la réaction du sol – cas des poteaux soulevés par le vent ou le séisme (traction N < 0) ou des fortes excentricités (diagramme triangulaire). Aucun article des règles BAEL / CBA / DTR BC 2.331 / RPA 2024 n'impose une nappe supérieure en fonction de la largeur de la semelle ; une nappe supérieure constructive est seulement d'usage pour les semelles très épaisses (retrait, h ≳ 1,00 m).

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauteurs utiles (barres // au plus grand côté en lit inférieur) | d₁ = h − c − φ/2 ; d₂ = h − c − 1,5·φ | φ supposé = 14 mm | dₓ = 0.343 m ; d_y = 0.329 m |  |

### Armatures parallèles à A (direction x), réparties sur B = 1.55 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai) | Nu = N + γG·Wp | 48.20 + 1.00 × 5.20 | 53.40 kN |  |
| Moment à la sous-face de la semelle | My,b = My + Vx·H | 0.00 + (21.60) × 1.70 | 36.72 kN·m |  |
| Excentricité de l'effort du fût DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6 | e₀ = ¦M¦/Nu > A/6 | 36.72/53.40 = 0.688 m > 0.258 m | méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1) |  |
| Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût) DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau | l₁ = A/2 − 0,35·ap | 1.55/2 − 0,35 × 0.40 | 0.635 m |  |
| Réaction du sol (Nt, e = ¦M¦/Nt) | σ(s) = σmax − k·s ≥ 0 | Nt = 121.83 kN ; e = 0.301 m ; triangle | σmax = 110.6 kPa ; σmin = 0.0 kPa |  |
| Poids de la semelle et du remblai sur la console | w = γG·(γc·h + γr·(D − h)) | 1.00 × (25.0 × 0.40 + 18.0 × 1.10) | 29.80 kPa |  |
| Moment à la section S1 DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau | M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2 | 29.42 − 29.80 × 1.55 × 0.635² / 2 | 20.11 kN·m |  |
| Moment réduit BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU | μ = M₁/(b·d²·fbu) | 0.0201 / (1.55 × 0.343² × 17.71) μ = 0.0062 ≤ μl = 0.380 → pas d'acier comprimé | μ = 0.0062 | OK |
| Armatures // A — méthode des moments (nappe inférieure) BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU | α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs,acc) | α = 0.0078 ; z = 0.342 m ; As = 20.11 / (0.342 × 40.00) | 1.47 cm² |  |

Combinaison ELS déterminante : ELS1 (appui 30)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai) | Nu = N + γG·Wp | 43.00 + 1.00 × 5.20 | 48.20 kN |  |
| Moment à la sous-face de la semelle | My,b = My + Vx·H | 0.00 + (0.00) × 1.70 | 0.00 kN·m |  |
| Excentricité de l'effort du fût DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6 | e₀ = ¦M¦/Nu ≤ A/6 | 0.00/48.20 = 0.000 m ; A/6 = 0.258 m | méthode des bielles applicable |  |
| Effort majoré pour l'excentricité DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6 | N' = Nu·(1 + 3e₀/A) | 48.20 × (1 + 3 × 0.000/1.55) | 48.20 kN |  |
| Armatures // A — méthode des bielles DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide) | As = N'·(A − ap) / (8·d·σ̄s) | 48.20 × (1.55 − 0.40) / (8 × 0.343 × 20.16 kN/cm²) | 1.00 cm² |  |
| Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût) DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau | l₁ = A/2 − 0,35·ap | 1.55/2 − 0,35 × 0.40 | 0.635 m |  |
| Réaction du sol (Nt, e = ¦M¦/Nt) | σ(s) = σmax − k·s ≥ 0 | Nt = 116.63 kN ; e = 0.000 m ; uniforme | σmax = 48.5 kPa ; σmin = 48.5 kPa |  |
| Poids de la semelle et du remblai sur la console | w = γG·(γc·h + γr·(D − h)) | 1.00 × (25.0 × 0.40 + 18.0 × 1.10) | 29.80 kPa |  |
| Moment à la section S1 DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau | M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2 | 15.17 − 29.80 × 1.55 × 0.635² / 2 | 5.86 kN·m |  |
| Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS | σbc = σ̄s·y₁/(15(d − y₁)) ; M = ½·b·y₁·σbc·(d − y₁/3) ; As = M/(z·σ̄s), z = d − y₁/3 | b = 1.55 m ; d = 0.343 m ; σ̄s = 201.63 MPa → y₁ = 0.023 m ; z = 0.335 m | As = 0.87 cm² |  |
| Contrainte du béton à l'ELS BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2 | σbc ≤ σ̄bc = 0,6·fc28 | 0.97 ≤ 15.00 MPa | σbc = 0.97 MPa | OK |

Ferraillage // A (cm²) – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ELU1 | ELU | 66.27 | 0.00 | 8.06 | 0.80 | 0.68 | — |
| 30 | ELS1 | ELS | 48.20 | 0.00 | 5.86 | 1.00 | 0.87 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 53.40 | 36.72 | 20.11 | — | 1.47 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 53.40 | 36.72 | 20.11 | — | 1.47 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 45.84 | 11.02 | 9.58 | 0.70 | 0.70 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 45.84 | 11.02 | 9.58 | 0.70 | 0.70 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 31.80 | -36.72 | 17.96 | — | 1.31 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 31.80 | -36.72 | 17.96 | — | 1.31 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 39.36 | -11.02 | 8.74 | — | 0.64 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 39.36 | -11.02 | 8.74 | — | 0.64 | — |

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condition de non-fragilité BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité | As,min = 0,23·B·d·ft28/fe | 0,23 × 1.55 × 0.343 × 2.10 / 400 × 10⁴ | 6.42 cm² |  |
| Section d'acier retenue (maximum des méthodes) DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide) | As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min) | bielles ELU = 0.80 ; moments ELU = 1.47 ; bielles ELS = 1.00 ; moments ELS = 0.87 ; non-fragilité = 6.42 | As = 6.42 cm² (déterminant : non-fragilité) |  |
| Choix des armatures BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres | n = max(As/aφ ; (B − 2c)/Smax + 1) ; S = (B − 2c)/(n − 1) | Smax = 25 cm (FP) ; B − 2c = 1.45 m 7.92 ≥ 6.42 cm² ; S = 24.2 ≤ 25 cm | 7 HA12 e = 24 cm (7.92 cm²) | OK |
| Ancrage des barres DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles | ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8 | 12 mm × 400 / (4 × 2.83) ; A/4 = 0.388 m ; A/8 = 0.194 m | ls = 0.423 m → ls > L/4 : toutes les barres doivent comporter des crochets d'ancrage (ancrage courbe) |  |

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : ELU4 (W1) (appui 30)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai) | Nu = N + γG·Wp | -10.00 + 1.00 × 5.20 | -4.80 kN |  |
| Moment à la sous-face de la semelle | My,b = My + Vx·H | 0.00 + (0.00) × 1.70 | 0.00 kN·m |  |
| Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût) DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau | l₁ = A/2 − 0,35·ap | 1.55/2 − 0,35 × 0.40 | 0.635 m |  |
| Réaction du sol (Nt, e = ¦M¦/Nt) | σ(s) = σmax − k·s ≥ 0 | Nt = 63.63 kN ; e = 0.000 m ; uniforme | σmax = 26.5 kPa ; σmin = 26.5 kPa |  |
| Poids de la semelle et du remblai sur la console | w = γG·(γc·h + γr·(D − h)) | 1.00 × (25.0 × 0.40 + 18.0 × 1.10) | 29.80 kPa |  |
| Moment à la section S1 DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau | M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2 | 8.28 − 29.80 × 1.55 × 0.635² / 2 | -1.04 kN·m |  |
| Moment réduit BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU | μ = M₁/(b·d²·fbu) | 0.0010 / (1.55 × 0.343² × 14.17) μ = 0.0004 ≤ μl = 0.392 → pas d'acier comprimé | μ = 0.0004 | OK |
| Armatures // A — méthode des moments (nappe supérieure) BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU | α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs) | α = 0.0005 ; z = 0.343 m ; As = 1.04 / (0.343 × 34.78) | 0.09 cm² |  |

⚠ M₁ < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nappe supérieure retenue BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité | As,sup = max(As,sup,calc ; As,min) | max(0.09 ; 6.42) 7.92 ≥ 6.42 cm² | 7 HA12 e = 24 cm (7.92 cm²) | OK |

### Armatures parallèles à B (direction y), réparties sur A = 1.55 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ELU1 (appui 30)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai) | Nu = N + γG·Wp | 59.25 + 1.35 × 5.20 | 66.27 kN |  |
| Moment à la sous-face de la semelle | Mx,b = Mx − Vy·H | 0.00 − (4.05) × 1.70 | -6.89 kN·m |  |
| Excentricité de l'effort du fût DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6 | e₀ = ¦M¦/Nu ≤ B/6 | 6.89/66.27 = 0.104 m ; B/6 = 0.258 m | méthode des bielles applicable |  |
| Effort majoré pour l'excentricité DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6 | N' = Nu·(1 + 3e₀/B) | 66.27 × (1 + 3 × 0.104/1.55) | 79.60 kN |  |
| Armatures // B — méthode des bielles DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide) | As = N'·(B − bp) / (8·d·σs) | 79.60 × (1.55 − 0.40) / (8 × 0.329 × 34.78 kN/cm²) | 1.00 cm² |  |
| Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût) DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau | l₁ = B/2 − 0,35·bp | 1.55/2 − 0,35 × 0.40 | 0.635 m |  |
| Réaction du sol (Nt, e = ¦M¦/Nt) | σ(s) = σmax − k·s ≥ 0 | Nt = 158.65 kN ; e = 0.043 m ; trapèze | σmax = 77.1 kPa ; σmin = 54.9 kPa |  |
| Poids de la semelle et du remblai sur la console | w = γG·(γc·h + γr·(D − h)) | 1.35 × (25.0 × 0.40 + 18.0 × 1.10) | 40.23 kPa |  |
| Moment à la section S1 DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau | M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2 | 23.16 − 40.23 × 1.55 × 0.635² / 2 | 10.58 kN·m |  |
| Moment réduit BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU | μ = M₁/(b·d²·fbu) | 0.0106 / (1.55 × 0.329² × 14.17) μ = 0.0045 ≤ μl = 0.392 → pas d'acier comprimé | μ = 0.0045 | OK |
| Armatures // B — méthode des moments (nappe inférieure) BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU | α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs) | α = 0.0056 ; z = 0.328 m ; As = 10.58 / (0.328 × 34.78) | 0.93 cm² |  |

Combinaison ELS déterminante : ELS1 (appui 30)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai) | Nu = N + γG·Wp | 43.00 + 1.00 × 5.20 | 48.20 kN |  |
| Moment à la sous-face de la semelle | Mx,b = Mx − Vy·H | 0.00 − (3.00) × 1.70 | -5.10 kN·m |  |
| Excentricité de l'effort du fût DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6 | e₀ = ¦M¦/Nu ≤ B/6 | 5.10/48.20 = 0.106 m ; B/6 = 0.258 m | méthode des bielles applicable |  |
| Effort majoré pour l'excentricité DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6 | N' = Nu·(1 + 3e₀/B) | 48.20 × (1 + 3 × 0.106/1.55) | 58.07 kN |  |
| Armatures // B — méthode des bielles DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide) | As = N'·(B − bp) / (8·d·σ̄s) | 58.07 × (1.55 − 0.40) / (8 × 0.329 × 20.16 kN/cm²) | 1.26 cm² |  |
| Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût) DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau | l₁ = B/2 − 0,35·bp | 1.55/2 − 0,35 × 0.40 | 0.635 m |  |
| Réaction du sol (Nt, e = ¦M¦/Nt) | σ(s) = σmax − k·s ≥ 0 | Nt = 116.63 kN ; e = 0.044 m ; trapèze | σmax = 56.8 kPa ; σmin = 40.3 kPa |  |
| Poids de la semelle et du remblai sur la console | w = γG·(γc·h + γr·(D − h)) | 1.00 × (25.0 × 0.40 + 18.0 × 1.10) | 29.80 kPa |  |
| Moment à la section S1 DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau | M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2 | 17.04 − 29.80 × 1.55 × 0.635² / 2 | 7.72 kN·m |  |
| Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS | σbc = σ̄s·y₁/(15(d − y₁)) ; M = ½·b·y₁·σbc·(d − y₁/3) ; As = M/(z·σ̄s), z = d − y₁/3 | b = 1.55 m ; d = 0.329 m ; σ̄s = 201.63 MPa → y₁ = 0.026 m ; z = 0.320 m | As = 1.20 cm² |  |
| Contrainte du béton à l'ELS BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2 | σbc ≤ σ̄bc = 0,6·fc28 | 1.18 ≤ 15.00 MPa | σbc = 1.18 MPa | OK |

Ferraillage // B (cm²) – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ELU1 | ELU | 66.27 | -6.89 | 10.58 | 1.00 | 0.93 | — |
| 30 | ELS1 | ELS | 48.20 | -5.10 | 7.72 | 1.26 | 1.20 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 53.40 | -5.10 | 8.40 | 0.69 | 0.64 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 53.40 | -5.10 | 8.40 | 0.69 | 0.64 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 45.84 | -5.10 | 7.42 | 0.61 | 0.56 | — |
| 30 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 45.84 | -5.10 | 7.42 | 0.61 | 0.56 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) | ACC | 31.80 | -5.10 | 5.59 | 0.46 | 0.43 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey) | ACC | 31.80 | -5.10 | 5.59 | 0.46 | 0.43 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey) | ACC | 39.36 | -5.10 | 6.57 | 0.54 | 0.50 | — |
| 30 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey) | ACC | 39.36 | -5.10 | 6.57 | 0.54 | 0.50 | — |

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condition de non-fragilité BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité | As,min = 0,23·A·d·ft28/fe | 0,23 × 1.55 × 0.329 × 2.10 / 400 × 10⁴ | 6.16 cm² |  |
| Section d'acier retenue (maximum des méthodes) DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide) | As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min) | bielles ELU = 1.00 ; moments ELU = 0.93 ; bielles ELS = 1.26 ; moments ELS = 1.20 ; non-fragilité = 6.16 | As = 6.16 cm² (déterminant : non-fragilité) |  |
| Choix des armatures BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres | n = max(As/aφ ; (A − 2c)/Smax + 1) ; S = (A − 2c)/(n − 1) | Smax = 25 cm (FP) ; A − 2c = 1.45 m 7.92 ≥ 6.16 cm² ; S = 24.2 ≤ 25 cm | 7 HA12 e = 24 cm (7.92 cm²) | OK |
| Ancrage des barres DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles | ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8 | 12 mm × 400 / (4 × 2.83) ; B/4 = 0.388 m ; B/8 = 0.194 m | ls = 0.423 m → ls > L/4 : toutes les barres doivent comporter des crochets d'ancrage (ancrage courbe) |  |

## 9.9 Vérification au poinçonnement

Combinaison déterminante : ELU1

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Charge de poinçonnement (déduction de la réaction du sol sous le cône à 45°) BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement | P'u = Nu·[1 − (ap + 2h)(bp + 2h)/(A·B)] | 66.27 × [1 − (0.40 + 2×0.40)(0.40 + 2×0.40)/(1.55×1.55)] | 26.55 kN |  |
| Périmètre du contour à mi-hauteur BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement | uc = 2·(ap + bp + 2h) | 2 × (0.40 + 0.40 + 2 × 0.40) | 3.200 m |  |
| Vérification au poinçonnement BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement | P'u ≤ 0,045·uc·h·fc28/γb | 0,045 × 3.200 × 0.40 × 25.0 / 1.50 × 10³ 26.55 kN ≤ 960.00 kN | P'lim = 960.00 kN | OK |

## 9.10 Ferraillage du fût (amorce de poteau)

Note : Approche simplifiée : chaque direction est calculée en flexion composée (ou traction) avec les efforts à la base du fût ; les armatures sont disposées symétriquement.

Direction x – combinaison déterminante : ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort normal à la base du fût | Np = N + γG·Wp | 26.60 + 1.00 × 5.20 | 31.80 kN |  |
| Compression moyenne du béton du fût (sans armatures) BAEL 91 mod.99 A.4.3.41 / CBA 93 A.4.3.4.1 | σ = Np/(ap·bp) ≤ fbu | 31.80 / (0.40 × 0.40) × 10⁻³ 0.199 ≤ 17.71 MPa | 0.199 MPa | OK |
| Moment à la base du fût (flexion selon X) | My,p = My + Vx·Hp | 0.00 + (-21.60) × 1.30 | 28.08 kN·m (valeur absolue) |  |
| Flexion composée (section partiellement comprimée), face ⟂ X BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU | Mua = M + N·(d − h/2) ; μ = Mua/(b·d²·fbu) ; As = Mua/(z·σs) − N/σs | Mua = 28.08 + 31.80 × (0.340 − 0.200) = 32.53 ; μ = 0.0397 ; z = 0.333 | As = 1.65 cm² par face |  |

Direction y – combinaison déterminante : ELU4 (W1) (appui 30)

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment à la base du fût (flexion selon Y) | Mx,p = Mx − Vy·Hp | 0.00 − (-10.50) × 1.30 | 13.65 kN·m (valeur absolue) |  |
| Traction + flexion (section entièrement tendue), face ⟂ Y BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2 | As = ¦N¦/(2·σs) + M/((d − d')·σs) | 4.80/(2 × 34.78) + 13.65/((0.340 − 0.060) × 34.78) | As = 1.47 cm² par face |  |
| Section minimale RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face | As,min = ρmin·ap·bp | 0.90 % × 40 × 40 | 14.40 cm² |  |
| Armatures longitudinales retenues RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face | n = 2·nₓ + 2·n_y − 4 (barres d'angle communes) | face ⟂ x : 1.65 cm² ; face ⟂ y : 1.47 cm² ; As,min = 14.40 cm² 15.39 ≥ 14.40 cm² | 10 HA14 = 15.39 cm² (4 par face ⟂ x, 3 par face ⟂ y) | OK |

Note : Espacement maximal des barres longitudinales : 20 cm ; au moins une barre intermédiaire par face ; φ ≥ 12 mm (RPA 2024 §7.4).

Note : Armatures transversales : cadres HA8, St = 10 cm en zone nodale, 15 cm en zone courante (RPA). Les attentes du fût sont ancrées dans la semelle par un retour horizontal sur la nappe inférieure.

## 9.11 Dispositions constructives

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enrobage des armatures de la semelle BAEL 91 mod.99 A.7.1 – protection des armatures | c ≥ 5 cm (béton coulé contre le sol, sur béton de propreté) | 5.0 ≥ 5 cm | c = 5.0 cm | OK |
| Béton de propreté DTU 13.12 / DTR BC 2.331 | e ≥ 5 cm, débord ≥ 5 cm |  | dosage ≥ 150 kg/m³ |  |
| Longueur de scellement droit BAEL 91 mod.99 A.6.1.22 / CBA 93 A.6.1.2.2 – longueur de scellement droit | ls = φ·fe/(4·τs) | 12 mm × 400 / (4 × 2.83) | ls = 0.423 m |  |
| Crochet normal (ancrage courbe) des barres HA BAEL 91 mod.99 A.6.1.25 – ancrages courbes | angle 180°, rayon de courbure r ≥ 5,5·φ ; longueur d'ancrage hors crochet la ≥ 0,4·ls | r ≥ 5,5 × 12 = 6.6 cm ; 0,4 × 0.423 | la ≥ 0.169 m |  |
| Disposition des barres // A DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles | ls comparé à L/4 et L/8 | ls = 0.423 m ; L = 1.55 m | crochets aux deux extrémités (ls > L/4) |  |
| Disposition des barres // B DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles | ls comparé à L/4 et L/8 | ls = 0.423 m ; L = 1.55 m | crochets aux deux extrémités (ls > L/4) |  |
| Attentes du fût (armatures en attente) BAEL 91 mod.99 A.6.1.22 / CBA 93 A.6.1.2.2 – longueur de scellement droit | ancrage dans la semelle par retour horizontal (coude 90°) posé sur la nappe inférieure ; longueur verticale ≥ ls | φ = 14 mm ; ls = 0.494 m | retour ≥ 15·φ = 21 cm |  |
| Recouvrement des barres du fût RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face | Lr ≥ 50·φ (zones I–III) ; 60·φ (zones IV–VI) | 50 × 14 mm | Lr = 0.70 m |  |
| Cadres du fût RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face | crochets à 135° avec retour droit ≥ 10·φt ; φt ≥ 6 mm | HA8 : retour ≥ 8 cm | St = 10 cm (zone nodale) / 15 cm (zone courante) |  |

## 9.12 Conclusion – semelle S2

| Vérification | Résultat |
| --- | --- |
| Portance du sol | OK |
| Renversement | OK |
| Soulèvement | OK |
| Glissement | OK |
| Ferraillage semelle (μ ≤ μl, σbc ≤ σ̄bc) | OK |
| Poinçonnement | OK |
| Fût | OK |
| Global | OK |

# 10 Longrines (chaînage des semelles)

Les points d'appui sont solidarisés par un réseau bidirectionnel de longrines (RPA 2024 §10.1.1 a).

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort vertical moyen des appuis solidarisés (paire la plus chargée, situation sismique) RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4) | N = (N₁ + N₂)/2 | appui 12 : 138.64 kN ; appui 15 : 138.64 kN | N = 138.64 kN |  |

Données sismiques : A = 0.250 (tableau 3.2) ; I = 1.00 (tableau 3.10) ; S = 1.20 (tableaux 3.3/3.4) ; site S3 ; zone IV.

Note : Pour les structures légères (type hangar), les longrines peuvent être remplacées par le dallage travaillant en tirant ou en buton dans le sens transversal (RPA 2024 §10.1.1 d).

| Désignation | Expression | Application numérique | Résultat | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section minimale de la longrine RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines) | b × h ≥ 25 × 30 cm (site S3) | 30 × 35 ≥ 25 × 30 | 30 × 35 cm | OK |
| Coefficient α (fonction de la catégorie de site) RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4) | α = 0,3 (S2) ; 0,4 (S3) ; 0,6 (S4) | site S3 | α = 0.40 |  |
| Effort axial de calcul (traction / compression) RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4) | F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN | max(0.40 × (0.250 × 1.00 × 1.20) × 138.64 ; 20) | F = 20.00 kN |  |
| Armatures pour l'effort axial (situation sismique) RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00 | As,F = F/σs,acc | 20.00 / 40.00 | 0.50 cm² |  |
| Flexion sous poids propre (+ charge additionnelle), ELU BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU | q = 1,35·(γc·b·h + q_add) ; M = q·L²/8 ; As,f = M/(0,9·d·σs) | q = 3.54 kN/m ; M = 3.54 × 6.00²/8 = 15.95 kN·m ; d = 0.290 m | 1.76 cm² |  |
| Armatures minimales RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines) | As,min = 0.6 %·b·h | 0.006 × 30 × 35 | 6.30 cm² |  |
| Section retenue RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines) | As = max(As,F + As,f ; As,min) | max(2.26 ; 6.30) 6.79 ≥ 6.30 cm² | 6.30 cm² → 6 HA12 = 6.79 cm² | OK |
| Armatures transversales RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines) | St < min(20 cm ; 15·φl) | min(20 ; 15 × 1.2) | cadres HA8 — St = 18 cm |  |

# 11 Tableau récapitulatif

Tableau récapitulatif des semelles

| Semelle | Appuis | A × B × h (m) | Fût (cm) | Nappe inf. // A | Nappe inf. // B | Nappe sup. | Fût | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 12, 15 | 3.25 × 3.25 × 0.80 | 50×50 | 26 HA12 e = 13 cm (29.41 cm²) | 26 HA12 e = 13 cm (29.41 cm²) | // A : — ; // B : 26 HA12 e = 13 cm (29.41 cm²) | 14 HA20 | OK |
| S2 | 30 | 1.55 × 1.55 × 0.40 | 40×40 | 7 HA12 e = 24 cm (7.92 cm²) | 7 HA12 e = 24 cm (7.92 cm²) | // A : 7 HA12 e = 24 cm (7.92 cm²) ; // B : — | 10 HA14 | OK |

Longrines 30 × 35 cm : F = 20.00 kN → 6 HA12 — cadres HA8 e = 18 cm.