NOTE DE CALCUL

Fondations superficielles – Semelles isolées sous poteaux métalliques

| Projet / ouvrage | – vérification semelle S1 |
| --- | --- |
| Maître d'ouvrage |  |
| Localisation |  |
| Bureau d'études |  |
| Établi par |  |
| Date | 13/10/2026 |
| Indice | A |
| Règlements | RPA 2024 – BAEL 91 mod.99 – CBA 93 – DTR BC 2.331 – CCM 97 – Eurocode 7 |

SOMMAIRE

Clic droit → « Mettre à jour les champs » pour afficher le sommaire.

# 1 Objet et hypothèses générales

La présente note a pour objet le dimensionnement et le ferraillage des semelles isolées sous poteaux métalliques (avec fûts/amorces en béton armé) de l'ouvrage «  – vérification semelle S1 », ainsi que la vérification de leur stabilité vis-à-vis du sol, conformément aux règlements algériens en vigueur.

Tableau 1 – Règlements appliqués

| Vérification | Règlement retenu |
| --- | --- |
| Béton armé (ferraillage, ELS, poinçonnement) | BAEL 91 mod.99 |
| Portance du sol | DTR BC 2.331 |
| Règlement parasismique | RPA 2024 (DTR B-C 2.48) |
| Combinaisons sismiques | RPA 2024 §5.7 éq. (5.6) – définies à partir des cas de charge |
| Renversement | RPA 2024 §4.5.1 et §5.5 (Fs ≥ 1,3 sous séisme) + Fs ≥ 1.5 en ELS/ELU |
| Soulèvement | Fs = W/T (poids stabilisant / traction) ≥ 1.5 ELS ; ≥ 1.0 ELU et séisme |
| Glissement | RPA 2024 §5.5 et §10.1.5 (Fs = 1,25 sismique) / DTR BC 2.33.1 |
| Combinaisons fondamentales / service | BAEL 91 mod.99 – CCM 97 |

Tableau – Données sismiques

| Paramètre sismique (RPA 2024) | Valeur |
| --- | --- |
| Zone sismique (§3.1, annexe A) | II |
| Catégorie de site | S2 |
| Groupe d'importance | 2 |
| A – coefficient d'accélération de zone (tableau 3.3) | 0.10 |
| I – coefficient d'importance (tableau 3.11) | 1.00 |
| S – coefficient de site (tableau 3.5) | 1.30 |
| R/Q_F (fondations isolées, §5.7 éq. (5.6)) | 1.40 |
| ψ – coefficient d'accompagnement (tableau 4.2) | 0.50 |

Unités : forces en kN, moments en kN·m, longueurs en m, contraintes du sol en kPa (1 bar = 100 kPa), contraintes des matériaux en MPa, sections d'acier en cm².

Conventions : N > 0 en compression ; A = dimension de la semelle selon x, B selon y ; fût ap × bp. Les moments sont ramenés à la sous-face de la semelle : My,b = My + Vx·H et Mx,b = Mx − Vy·H, avec H = hauteur entre le point d'application des réactions (platine, ou cote des appuis du modèle) et l'assise.

Méthode de ferraillage : la section d'acier retenue est le maximum entre la méthode des bielles (semelle rigide, e₀ ≤ B/6) et la méthode des moments (consoles, section S1 à 0,35·b de l'axe), à l'ELU, en situation accidentelle et à l'ELS (fissuration préjudiciable ou très préjudiciable), sans être inférieure à la condition de non-fragilité.

# 2 Caractéristiques des matériaux

| Béton – infrastructure |  |
| --- | --- |
| Poids volumique ρ | 25 kN/m³ |
| Classe de béton | C25/30 |
| Résistance du béton à la compression fc28 [C25/30] | 25,00 MPa |
| Résistance du béton à la traction ft28 = 0,6 + 0,06·fc28 | 2,10 MPa |
| Module de déformation longitudinale – CBA art. A.2.1.2.1 et A.2.1.2.2 |  |
| Module d'élasticité instantané Ei28 = 11 000·fc28^(1/3) | 32 164,20 MPa |
| Module d'élasticité différé Ed28 = 3 700·fc28^(1/3) | 10 818,87 MPa |
| Coefficients de sécurité |  |
| Situation durable γb | 1,50 |
| Situation accidentelle γb (RPA 2024 §7.3.2) | 1,20 |
| Contraintes limites de calcul |  |
| ELU – situation durable σbu = 0,85·fc28/(θ·γb) | 14,17 MPa |
| ELU – situation accidentelle | 17,71 MPa |
| ELS – σ̄bc = 0,6·fc28 | 15,00 MPa |
| Acier |  |
| Nuance | FeE500 – fe = 500 MPa |
| Module d'élasticité Es | 200 000 MPa |
| Coefficients de sécurité |  |
| Situation durable γs | 1,15 |
| Situation accidentelle γs (RPA 2024 §7.3.2) | 1,00 |
| Contraintes limites de calcul |  |
| ELU – situation durable σs = fe/γs | 434,78 MPa |
| ELU – situation accidentelle | 500,00 MPa |
| ELS – fissuration préjudiciable | 250,00 MPa |

# 3 Caractéristiques du site selon le rapport du sol

| Caractéristiques du site selon le rapport du sol |  |
| --- | --- |
| Type de sol | S2 : Ferme |
| Contrainte admissible | 2,00 bars |
| Profondeur d'ancrage | 1,50 m |

# 4 Combinaisons d'actions

COMBINAISONS ACCIDENTELLES EN SUPERSTRUCTURE – RPA 2024 §5.2, éq. (5.1)-(5.2) :

G + ΨQ ± E1

G + ΨQ ± E2

E1 = ± Ex ± 0,3·Ey

E2 = ± 0,3·Ex ± Ey

COMBINAISONS ACCIDENTELLES EN INFRASTRUCTURE – RPA 2024 §5.7, éq. (5.7), fondations communes :

G + ΨQ ± 1,4·E1

G + ΨQ ± 1,4·E2

Note : Ψ = 0,50 : coefficient d'accompagnement de la charge d'exploitation, RPA 2024 tableau 4.2 (entrepôts, hangars).

COMBINAISON À L'ÉTAT LIMITE ULTIME :

1,35·G + 1,5·Q

COMBINAISON À L'ÉTAT LIMITE DE SERVICE :

G + Q

# 5 Résistances de calcul des matériaux

Règlement béton armé retenu : BAEL 91 mod.99. Fissuration : préjudiciable (FP). Enrobage c = 5.0 cm. Poids volumique du béton γc = 25.0 kN/m³.

▪ Résistance caractéristique du béton à 28 jours

fc28

⇒25.0 MPa

▪ Résistance à la traction

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.2.1.12 / CBA 93 A.2.1.1.2

ft28=0,6+0,06·fc28

=0,6+0,06×25.0

⇒2.10 MPa

▪ Résistance de calcul du béton (situation durable)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.41 / CBA 93 A.4.3.4.1

fbu=0,85·fc28θ·γb

=0,85×25.01.00×1.50

⇒14.17 MPa

▪ Résistance de calcul du béton (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

fbu,acc=0,85·fc28θ·γb,acc

=0,85×25.01.00×1.20

⇒17.71 MPa

▪ Contrainte de calcul de l'acier (durable)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

σs=feγs

=5001.15

⇒434.78 MPa

▪ Contrainte de calcul de l'acier (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

σs,acc=feγs,acc

=5001.00

⇒500.00 MPa

▪ Contrainte limite de compression du béton (ELS)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc=0,6·fc28

=0,6×25.0

⇒15.00 MPa

▪ Contrainte limite de traction des aciers (ELS)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33 (FP) / A.4.5.34 (FTP)

σs=ξ=min23·fe ; max0,5fe ; 110η·ft28

=min333.33 ; 250.00 ; 201.63

⇒250.00 MPa

▪ Contrainte d'adhérence limite

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.6.1.21 / CBA 93 A.6.1.2.1

τs=0,6·ψs2·ft28

=0,6×1.52×2.10

⇒2.83 MPa

▪ Moment réduit limite (durable)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.3 – pivot A/B, μl

μl=0,8·αl·1−0,4·αl ; αl=3,53,5+1000·εl ; εl=σsEs

εl=434.78200000=2.174‰

⇒μl=0.372

# 6 Caractéristiques du sol de fondation

Tableau 2 – Données géotechniques

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Méthode | Contrainte admissible σadm (rapport de sol) |
| Profondeur d'ancrage D | 1.50 m |
| Poids volumique du remblai γr | 20.0 kN/m³ |
| σadm (ELS) | 200.0 kPa = 2.00 bar |
| Coefficient ELU k_ELU | 1.50 |
| Coefficient accidentel k_ACC | 1.50 |
| Glissement : φ' / c' à l'interface | 30.0° / 0.0 kPa |

▪ Contrainte admissible du sol (rapport géotechnique)

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

q ELS =σadm

⇒200.0 kPa=2.00 bar

▪ Contrainte limite à l'ELU

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

q ELU =k ELU ·σadm

=1.50×200.0

⇒300.0 kPa

▪ Contrainte limite sous combinaisons sismiques

Réf. : RPA 2024 §10.1.4 – coefficient de sécurité global 2,0 sur la contrainte de rupture Ql sous combinaisons sismiques (cf. DTR BC 2.33)

q ACC =k ACC ·σadmσadm=Ql3→Ql2,0=1,5·σadm

=1.50×200.0

⇒300.0 kPa

## 6.1 Combinaisons retenues dans le calcul

Les combinaisons sont définies par l'utilisateur en affectant un coefficient à chacun des cas de charge élémentaires issus du modèle (G permanentes, Q exploitation, S neige, W vent, E séisme). Les résultats déjà combinés importés (ELU/ELS/ACC) sont utilisés directement. Le poids propre de la semelle, du fût et du remblai est affecté du coefficient des charges permanentes G de chaque combinaison.

0 combinaisons ont été vérifiées pour chaque appui. La note ne reproduit que les combinaisons déterminantes : l'ELU et l'ELS les plus défavorables et, pour chacune des combinaisons sismiques, l'appui le plus défavorable. Toutes les vérifications restent satisfaites pour les autres combinaisons (résultats complets dans l'application).

Combinaisons sismiques retenues : fondations communes, G + ψQ ± 1,4·(Ex ± 0,3Ey) et G + ψQ ± 1,4·(0,3Ex ± Ey).

Tableau 3 – Combinaisons d'actions (déterminantes)

| Nom | Type | Combinaison | Référence |
| --- | --- | --- | --- |

# 7 Semelle S1

Appuis concernés : 1864. Liaison pied de poteau : Encastré. Fût 50 × 50 cm, arase supérieure à 0.00 m au-dessus du TN.

## 7.1 Dimensionnement de la semelle

Note : Dimensions imposées par l'utilisateur (vérification).

▪ Condition de rigidité (hauteur utile)

Réf. : DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b)

d≥maxA−ap4 ; B−bp4

=max2.15−0.504 ; 2.15−0.504

⇒d≥0.412 m

Condition : d=min0.444 ; 0.432 m≥0.412 m  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Dimensions retenues

A×B×h

⇒2.15×2.15×0.50 m—D=1.50 m

▪ Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux

Hp=D−h+h0 ; H=D+h0

Hp=1.50−0.50+0.00 ; H=1.50+0.00

⇒Hp=1.00 m ; H=1.50 m

| Prédimensionnement de la semelle | Valeur |
| --- | --- |
| Longueur A (m) | 2.15 |
| Largeur B (m) | 2.15 |
| Hauteur h (m) | 0.50 |
| Débord (A − ap)/2 (m) | 0.82 |
| Ancrage D (m) | 1.50 |
| Fût ap × bp (m) | 0.50 × 0.50 |
| Poids semelle (kN) | 57.78 |
| Poids fût (kN) | 6.25 |
| Poids des terres (kN) | 87.45 |
| Rigidité | SEMELLE RIGIDE |

FICHE DE LA SEMELLE

| Fe (MPa) | fc28 (MPa) | Ancrage D (m) | σsol ELS (bar) | a (m) | b (m) | A (m) | B (m) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 25 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 2.15 | 2.15 | 0.50 |

| Poids terres (kN) | Poids semelle (kN) | Poids fût (kN) | W total (kN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 87.45 | 57.78 | 6.25 | 151.48 |

Figure – Semelle S1 : vue en plan et coupe

## 7.2 Poids propres

▪ Poids de la semelle

Wf=γc·A·B·h

=25.0×2.15×2.15×0.50

⇒57.78 kN

▪ Poids du fût

Wp=γc·ap·bp·Hp

=25.0×0.50×0.50×1.00

⇒6.25 kN

▪ Poids du remblai

Ws=γr·A·B−ap·bp·Dh

=20.0×2.15×2.15−0.50×0.50×1.500.50

⇒87.45 kN

▪ Poids total

W=Wf+Wp+Ws

=57.78+6.25+87.45

⇒151.48 kN

## 7.3 Efforts en pied de poteau (combinaisons)

Efforts au sommet du fût (kN, kN·m) – combinaisons déterminantes

| Appui | Combinaison | Type | Rôle | N | Vx | Vy | Mx | My |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | ELU | ELU | ELU le plus défavorable | 68.30 | -13.90 | 0.97 | -1.46 | -46.75 |
| 1864 | ELS | ELS | ELS le plus défavorable | 50.59 | -10.29 | 0.72 | -1.08 | -34.62 |
| 1864 | 29 | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 52.14 | -16.37 | 0.69 | -1.11 | -61.62 |
| 1864 | 30 | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 51.03 | -12.11 | 0.71 | -1.08 | -42.70 |
| 1864 | 33 | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 48.97 | -4.19 | 0.74 | -1.03 | -7.55 |
| 1864 | 34 | ACC | sismique – appui le plus défavorable | 50.08 | -8.46 | 0.73 | -1.06 | -26.48 |

## 7.4 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : ELS (appui 1864)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt=N+γG·WfWpWs

=50.59+1.00×151.48

⇒202.07 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=−34.62+10.29×1.50 ; Mx,b=−1.08−0.72×1.50

⇒My,b=−50.05 kN· m ; Mx,b=−2.16 kN· m

▪ Excentricités

ex=My,bNt ; ey=Mx,bNt

ex=50.05202.07 ; ey=2.16202.07

⇒ex=0.248 m ; ey=0.011 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.248 m ≤ A/6 = 0.358 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NA·B·1±6eA

=202.072.15×2.15×1±60.2482.15

⇒σmax=73.9 kPa ; σmin=13.5 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.011 m ≤ B/6 = 0.358 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NB·A·1±6eB

=202.072.15×2.15×1±60.0112.15

⇒σmax=45.0 kPa ; σmin=42.4 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×73.9+13.54

⇒58.8 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×45.0+42.44

⇒44.4 kPa

▪ Vérification de la portance (ELS)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34≤q ELS

⇒ taux =29.4%

Condition : σ₃/₄ = 58.8 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELU la plus défavorable : ELU (appui 1864)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt=N+γG·WfWpWs

=68.30+1.35×151.48

⇒272.80 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=−46.75+13.90×1.50 ; Mx,b=−1.46−0.97×1.50

⇒My,b=−67.60 kN· m ; Mx,b=−2.92 kN· m

▪ Excentricités

ex=My,bNt ; ey=Mx,bNt

ex=67.60272.80 ; ey=2.92272.80

⇒ex=0.248 m ; ey=0.011 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.248 m ≤ A/6 = 0.358 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NA·B·1±6eA

=272.802.15×2.15×1±60.2482.15

⇒σmax=99.8 kPa ; σmin=18.2 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.011 m ≤ B/6 = 0.358 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NB·A·1±6eB

=272.802.15×2.15×1±60.0112.15

⇒σmax=60.8 kPa ; σmin=57.3 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×99.8+18.24

⇒79.4 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×60.8+57.34

⇒59.9 kPa

▪ Vérification de la portance (ELU)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34≤q ELU

⇒ taux =26.5%

Condition : σ₃/₄ = 79.4 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ACC la plus défavorable : 29 (appui 1864)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt=N+γG·WfWpWs

=52.14+1.00×151.48

⇒203.62 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=−61.62+16.37×1.50 ; Mx,b=−1.11−0.69×1.50

⇒My,b=−86.17 kN· m ; Mx,b=−2.15 kN· m

▪ Excentricités

ex=My,bNt ; ey=Mx,bNt

ex=86.17203.62 ; ey=2.15203.62

⇒ex=0.423 m ; ey=0.011 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.423 m > A/6 = 0.358 m → triangle (soulèvement partiel)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax=2N3·B·A2e ; σmin=0

=2×203.623×2.15×2.1520.423

⇒ σmax = 96.9 kPa ; longueur comprimée = 1.955 m

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.011 m ≤ B/6 = 0.358 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min=NB·A·1±6eB

=203.622.15×2.15×1±60.0112.15

⇒σmax=45.3 kPa ; σmin=42.8 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×96.9+0.04

⇒72.7 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34=3·σmax+σmin4

=3×45.3+42.84

⇒44.7 kPa

▪ Vérification de la portance (ACC)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ34≤q ACC

⇒ taux =24.2%

Condition : σ₃/₄ = 72.7 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS LONGITUDINAL (A)

| Comb. | Appui | N (kN) | M (kN·m) | e (m) | Diagramme des contraintes | σmax (kPa) | σmin (kPa) | σréf (kPa) | q (kPa) | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU | 1864 | 272.80 | 67.60 | 0.248 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 99.8 | 18.2 | 79.4 | 300.0 | OK |
| ELS | 1864 | 202.07 | 50.05 | 0.248 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 73.9 | 13.5 | 58.8 | 200.0 | OK |
| 29 | 1864 | 203.62 | 86.17 | 0.423 | e > A/6 ⇒ triangulaire | 96.9 | 0.0 | 72.7 | 300.0 | OK |
| 30 | 1864 | 202.51 | 60.87 | 0.301 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 80.6 | 7.1 | 62.2 | 300.0 | OK |
| 33 | 1864 | 200.45 | 13.84 | 0.069 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 51.7 | 35.0 | 47.5 | 300.0 | OK |
| 34 | 1864 | 201.56 | 39.17 | 0.194 | e < A/6 ⇒ trapézoïdal | 67.3 | 20.0 | 55.4 | 300.0 | OK |

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS TRANSVERSAL (B)

| Comb. | Appui | N (kN) | M (kN·m) | e (m) | Diagramme des contraintes | σmax (kPa) | σmin (kPa) | σréf (kPa) | q (kPa) | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELU | 1864 | 272.80 | 2.92 | 0.011 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 60.8 | 57.3 | 59.9 | 300.0 | OK |
| ELS | 1864 | 202.07 | 2.16 | 0.011 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 45.0 | 42.4 | 44.4 | 200.0 | OK |
| 29 | 1864 | 203.62 | 2.15 | 0.011 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 45.3 | 42.8 | 44.7 | 300.0 | OK |
| 30 | 1864 | 202.51 | 2.15 | 0.011 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 45.1 | 42.5 | 44.5 | 300.0 | OK |
| 33 | 1864 | 200.45 | 2.14 | 0.011 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 44.7 | 42.1 | 44.0 | 300.0 | OK |
| 34 | 1864 | 201.56 | 2.16 | 0.011 | e < B/6 ⇒ trapézoïdal | 44.9 | 42.3 | 44.3 | 300.0 | OK |

Portance – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | eₓ (m) | e_y (m) | Diagr. x / y | σ₃/₄ ou Vd | q ou Rd | Taux | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | ELU | ELU | 272.80 | 0.248 | 0.011 | trapèze / trapèze | 79.4 | 300.0 | 26 % | OK |
| 1864 | ELS | ELS | 202.07 | 0.248 | 0.011 | trapèze / trapèze | 58.8 | 200.0 | 29 % | OK |
| 1864 | 29 | ACC | 203.62 | 0.423 | 0.011 | triangle / trapèze | 72.7 | 300.0 | 24 % | OK |
| 1864 | 30 | ACC | 202.51 | 0.301 | 0.011 | trapèze / trapèze | 62.2 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1864 | 33 | ACC | 200.45 | 0.069 | 0.011 | trapèze / trapèze | 47.5 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1864 | 34 | ACC | 201.56 | 0.194 | 0.011 | trapèze / trapèze | 55.4 | 300.0 | 18 % | OK |

## 7.5 Vérification au renversement

Combinaison sismique la plus défavorable (RPA 2024 §5.5 : Fs ≥ 1,3) : 29 (appui 1864)

▪ Effort normal stabilisant (poids de la construction + fondation + remblai)

Nt=N+γG·W

=52.14+1.00×151.48

⇒203.62 kN

▪ Moments renversants au niveau bas de la fondation

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=−61.62+16.37×1.50 ; Mx,b=−1.11−0.69×1.50

⇒My,b=−86.17 kN· m ; Mx,b=−2.15 kN· m

▪ Renversement autour de l'arête // y

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 et §5.5 – stabilité au renversement : Fs = Ms/Mr ≥ 1,3, moment stabilisant calculé au niveau bas de la fondation par rapport au bord extrême (poids construction + fondation + sol)

Fsₓ = Ms/Mr = Nt·(A/2) / |My,b| ≥ Fs

=203.62×1.0786.17

⇒ Fsₓ = 2.54

Condition : 2.54≥1.30  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement autour de l'arête // x

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 et §5.5 – stabilité au renversement : Fs = Ms/Mr ≥ 1,3, moment stabilisant calculé au niveau bas de la fondation par rapport au bord extrême (poids construction + fondation + sol)

Fs_y = Ms/Mr = Nt·(B/2) / |Mx,b| ≥ Fs

=203.62×1.072.15

⇒ Fs_y = 102.05

Condition : 102.05≥1.30  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : ELU (appui 1864)

▪ Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)

Nt=N+γG·W

=68.30+1.00×151.48

⇒219.78 kN

▪ Moments renversants au niveau bas de la fondation

My,b=My+Vx·H ; Mx,b=Mx−Vy·H

My,b=−46.75+13.90×1.50 ; Mx,b=−1.46−0.97×1.50

⇒My,b=−67.60 kN· m ; Mx,b=−2.92 kN· m

▪ Renversement autour de l'arête // y

Réf. : Stabilité au renversement sous charges de service et ultimes (vent) – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (règle de l'art)

Fsₓ = Ms/Mr = Nt·(A/2) / |My,b| ≥ Fs

=219.78×1.0767.60

⇒ Fsₓ = 3.50

Condition : 3.50≥1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement autour de l'arête // x

Réf. : Stabilité au renversement sous charges de service et ultimes (vent) – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (règle de l'art)

Fs_y = Ms/Mr = Nt·(B/2) / |Mx,b| ≥ Fs

=219.78×1.072.92

⇒ Fs_y = 81.05

Condition : 81.05≥1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Renversement – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | My,b | Mx,b | Critère | Détail | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | ELU | ELU | 219.78 | -67.60 | -2.92 | Fs | Fsx=3.50 ; Fsy=81.05 (≥ 1.50) | OK |
| 1864 | ELS | ELS | 202.07 | -50.05 | -2.16 | Fs | Fsx=4.34 ; Fsy=100.57 (≥ 1.50) | OK |
| 1864 | 29 | ACC | 203.62 | -86.17 | -2.15 | RPA §5.5 | Fsx=2.54 ; Fsy=102.05 (≥ 1.30) | OK |
| 1864 | 30 | ACC | 202.51 | -60.87 | -2.15 | RPA §5.5 | Fsx=3.58 ; Fsy=101.49 (≥ 1.30) | OK |
| 1864 | 33 | ACC | 200.45 | -13.84 | -2.14 | RPA §5.5 | Fsx=15.58 ; Fsy=100.69 (≥ 1.30) | OK |
| 1864 | 34 | ACC | 201.56 | -39.17 | -2.16 | RPA §5.5 | Fsx=5.53 ; Fsy=100.55 (≥ 1.30) | OK |

## 7.6 Vérification au soulèvement

Note : Aucune combinaison ne provoque de traction au pied du poteau : pas de risque de soulèvement.

## 7.7 Vérification au glissement

Combinaison sismique (RPA 2024 §10.1.5, Fs = 1,25) la plus défavorable : 29 (appui 1864)

▪ Effort horizontal à la base

H=Vx2+Vy2

=−16.372+0.692

⇒16.38 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt=N+γG,fav·W

=52.14+1.00×151.48

⇒203.62 kN

▪ Surface comprimée

A′= Lx' × Ly'

=1.955×2.150

⇒4.204 m2

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R=Nt·tanφ′+c′·A′

=203.62×tan30.0∘+0.0×4.204

⇒117.56 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : RPA 2024 §5.5 et §10.1.5 – résistance au glissement : coefficient de sécurité global 1,25 (cf. DTR BC 2.33)

Fs=RH≥Fs,req

=117.5616.38

⇒Fs=7.18

Condition : 7.18≥1.25  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELS / ELU la plus défavorable : ELU (appui 1864)

▪ Effort horizontal à la base

H=Vx2+Vy2

=−13.902+0.972

⇒13.93 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt=N+γG,fav·W

=68.30+1.00×151.48

⇒219.78 kN

▪ Surface comprimée

A′= Lx' × Ly'

=2.150×2.150

⇒4.622 m2

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R=Nt·tanφ′+c′·A′

=219.78×tan30.0∘+0.0×4.622

⇒126.89 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

Fs=RH≥Fs,req

=126.8913.93

⇒Fs=9.11

Condition : 9.11≥1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Glissement – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | H (kN) | Nt (kN) | A' (m²) | R (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | ELU | ELU | 13.93 | 219.78 | 4.622 | 126.89 | 9.11 | 1.50 | OK |
| 1864 | ELS | ELS | 10.32 | 202.07 | 4.622 | 116.67 | 11.31 | 1.50 | OK |
| 1864 | 29 | ACC | 16.38 | 203.62 | 4.204 | 117.56 | 7.18 | 1.25 | OK |
| 1864 | 30 | ACC | 12.13 | 202.51 | 4.622 | 116.92 | 9.64 | 1.25 | OK |
| 1864 | 33 | ACC | 4.25 | 200.45 | 4.622 | 115.73 | 27.20 | 1.25 | OK |
| 1864 | 34 | ACC | 8.49 | 201.56 | 4.622 | 116.37 | 13.70 | 1.25 | OK |

## 7.8 Ferraillage de la semelle

Note : Nappe inférieure : toujours nécessaire. La réaction du sol fléchit les consoles de la semelle (fibre inférieure tendue) ; sa section est le maximum de la méthode des bielles (DTU 13.12 §3.2, e0 ≤ B/6) et de la méthode des moments à la section S1 (BAEL 91 A.4.3), sans être inférieure à la condition de non-fragilité (BAEL A.4.2.1).

Note : Nappe supérieure : exigée par le calcul uniquement lorsque le moment à la section S1 devient négatif (fibre supérieure tendue), c'est-à-dire lorsque le poids de la semelle et du remblai sur la console dépasse la réaction du sol – cas des poteaux soulevés par le vent ou le séisme (traction N < 0) ou des fortes excentricités (diagramme triangulaire). Aucun article des règles BAEL / CBA / DTR BC 2.331 / RPA 2024 n'impose une nappe supérieure en fonction de la largeur de la semelle ; une nappe supérieure constructive est seulement d'usage pour les semelles très épaisses (retrait, h ≳ 1,00 m).

▪ Hauteurs utiles (barres // au plus grand côté en lit inférieur)

d1=h−c−φ2 ; d2=h−c−1,5·φ

φ supposé =12 mm

⇒dx=0.444 m ; dy=0.432 m

### Armatures parallèles à A (direction x), réparties sur B = 2.15 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ELU (appui 1864)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=68.30+1.35×6.25

⇒76.74 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b=My+Vx·H

=−46.75+13.90×1.50

⇒−67.60 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu>A6

67.6076.74=0.881 m>0.358 m

⇒ = méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=A2−0,35·ap

=2.152−0,35×0.50

⇒0.900 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=272.80 kN ; e=0.248 m ;  trapèze

⇒σmax=99.8 kPa ; σmin=18.2 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.35×25.0×0.50+20.0×1.00

⇒43.88 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=B·0l1σs·l1s·ds−w·B·l122

=77.01−43.88×2.15×0.90022

⇒38.80 kN· m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ=M1b·d2·fbu

=0.03882.15×0.4442×14.17

⇒μ=0.0065

Condition : μ = 0.0065 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α=1,2511−2μ ; z=d10,4α ; As=M1z·σs

α=0.0081 ; z=0.443 m ; As=38.800.443×43.48

⇒2.02 cm2

Combinaison ELS déterminante : ELS (appui 1864)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=50.59+1.00×6.25

⇒56.84 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b=My+Vx·H

=−34.62+10.29×1.50

⇒−50.05 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu>A6

50.0556.84=0.881 m>0.358 m

⇒ = méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=A2−0,35·ap

=2.152−0,35×0.50

⇒0.900 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=202.07 kN ; e=0.248 m ;  trapèze

⇒σmax=73.9 kPa ; σmin=13.5 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.00×25.0×0.50+20.0×1.00

⇒32.50 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=B·0l1σs·l1s·ds−w·B·l122

=57.03−32.50×2.15×0.90022

⇒28.74 kN· m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc=σs·y115dy1 ; M=½·b·y1·σbc·dy13 ; As=Mz·σs,z=d−y13

b=2.15 m ; d=0.444 m ; σs=250.00 MPa→y1=0.039 m ; z=0.431 m

⇒As=2.67 cm2

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc≤σbc=0,6·fc28

⇒σbc=1.60 MPa

Condition : 1.60≤15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // A (cm²) – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | ELU | ELU | 76.74 | -67.60 | 38.80 | — | 2.02 | — |
| 1864 | ELS | ELS | 56.84 | -50.05 | 28.74 | — | 2.67 | — |
| 1864 | 29 | ACC | 58.39 | -86.17 | 43.11 | — | 1.95 | — |
| 1864 | 30 | ACC | 57.28 | -60.87 | 32.92 | — | 1.49 | — |
| 1864 | 33 | ACC | 55.22 | -13.84 | 14.70 | 0.69 | 0.66 | — |
| 1864 | 34 | ACC | 56.33 | -39.17 | 24.51 | — | 1.11 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min=0,23·B·d·ft28fe

=0,23×2.15×0.444×2.10500×104

⇒9.22 cm2

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 0.69 ; moments ELU = 2.02 ; bielles ELS = 0.00 ; moments ELS = 2.67 ; non-fragilité = 9.22

⇒ As = 9.22 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Armatures proposées (vérification)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n=B−2cS+1 ; As fourni =n·aφ≥As requis

Smax=25 cmFP ; B−2c=2.05 m

⇒10 HA10 e=25 cm7.85 cm2

Condition : 7.85≥9.22 cm2 ; S=25.0≤25 cm  →  NON VÉRIFIÉE ✘

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

10 mm×5004×2.83 ; A4=0.537 m ; A8=0.269 m

⇒ ls = 0.441 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets

### Armatures parallèles à B (direction y), réparties sur A = 2.15 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ELU (appui 1864)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=68.30+1.35×6.25

⇒76.74 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b=Mx−Vy·H

=−1.46−0.97×1.50

⇒−2.92 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu≤B6

2.9276.74=0.038 m ; B6=0.358 m

⇒ = méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N′=Nu·13e0B

=76.74×1+3×0.0382.15

⇒80.80 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As=N′·B−bp8·d·σs

=80.80×2.15−0.508×0.432×43.48 kN cm2

⇒0.89 cm2

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=B2−0,35·bp

=2.152−0,35×0.50

⇒0.900 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=272.80 kN ; e=0.011 m ;  trapèze

⇒σmax=60.8 kPa ; σmin=57.3 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.35×25.0×0.50+20.0×1.00

⇒43.88 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=A·0l1σs·l1s·ds−w·A·l122

=52.49−43.88×2.15×0.90022

⇒14.29 kN· m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ=M1b·d2·fbu

=0.01432.15×0.4322×14.17

⇒μ=0.0025

Condition : μ = 0.0025 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α=1,2511−2μ ; z=d10,4α ; As=M1z·σs

α=0.0031 ; z=0.431 m ; As=14.290.431×43.48

⇒0.76 cm2

Combinaison ELS déterminante : ELS (appui 1864)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu=N+γG·Wp

=50.59+1.00×6.25

⇒56.84 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b=Mx−Vy·H

=−1.08−0.72×1.50

⇒−2.16 kN· m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e0=MNu≤B6

2.1656.84=0.038 m ; B6=0.358 m

⇒ = méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N′=Nu·13e0B

=56.84×1+3×0.0382.15

⇒59.85 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As=N′·B−bp8·d·σs

=59.85×2.15−0.508×0.432×25.00 kN cm2

⇒1.14 cm2

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l1=B2−0,35·bp

=2.152−0,35×0.50

⇒0.900 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σs=σmax−k·s≥0

Nt=202.07 kN ; e=0.011 m ;  trapèze

⇒σmax=45.0 kPa ; σmin=42.4 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w=γG·γc·h+γr·Dh

=1.00×25.0×0.50+20.0×1.00

⇒32.50 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M1=A·0l1σs·l1s·ds−w·A·l122

=38.88−32.50×2.15×0.90022

⇒10.58 kN· m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc=σs·y115dy1 ; M=½·b·y1·σbc·dy13 ; As=Mz·σs,z=d−y13

b=2.15 m ; d=0.432 m ; σs=250.00 MPa→y1=0.024 m ; z=0.424 m

⇒As=1.00 cm2

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc≤σbc=0,6·fc28

⇒σbc=0.97 MPa

Condition : 0.97≤15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // B (cm²) – combinaisons déterminantes

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | ELU | ELU | 76.74 | -2.92 | 14.29 | 0.89 | 0.76 | — |
| 1864 | ELS | ELS | 56.84 | -2.16 | 10.58 | 1.14 | 1.00 | — |
| 1864 | 29 | ACC | 58.39 | -2.15 | 10.87 | 0.59 | 0.50 | — |
| 1864 | 30 | ACC | 57.28 | -2.15 | 10.66 | 0.58 | 0.49 | — |
| 1864 | 33 | ACC | 55.22 | -2.14 | 10.27 | 0.56 | 0.48 | — |
| 1864 | 34 | ACC | 56.33 | -2.16 | 10.49 | 0.57 | 0.49 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min=0,23·A·d·ft28fe

=0,23×2.15×0.432×2.10500×104

⇒8.97 cm2

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 0.89 ; moments ELU = 0.76 ; bielles ELS = 1.14 ; moments ELS = 1.00 ; non-fragilité = 8.97

⇒ As = 8.97 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Armatures proposées (vérification)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n=A−2cS+1 ; As fourni =n·aφ≥As requis

Smax=25 cmFP ; A−2c=2.05 m

⇒10 HA10 e=25 cm7.85 cm2

Condition : 7.85≥8.97 cm2 ; S=25.0≤25 cm  →  NON VÉRIFIÉE ✘

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

10 mm×5004×2.83 ; B4=0.537 m ; B8=0.269 m

⇒ ls = 0.441 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets

## 7.9 Vérification au poinçonnement

Combinaison déterminante : ELU

▪ Charge de poinçonnement (déduction de la réaction du sol sous le cône à 45°)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

Pu′=Nu·1ap2hbp+2hA·B

=76.74×10.50+2×0.500.50+2×0.502.15×2.15

⇒39.39 kN

▪ Périmètre du contour à mi-hauteur

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

uc=2·apbp2h

=2×0.50+0.50+2×0.50

⇒4.000 m

▪ Vérification au poinçonnement

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

Pu′≤0,045·uc·h·fc28γb

=0,045×4.000×0.50×25.01.50×103

⇒ P'lim =1500.00 kN

Condition : 39.39 kN≤1500.00 kN  →  VÉRIFIÉE ✔

## 7.10 Ferraillage du fût (amorce de poteau)

Note : Approche simplifiée : chaque direction est calculée en flexion composée (ou traction) avec les efforts à la base du fût ; les armatures sont disposées symétriquement.

Direction x – combinaison déterminante : 29 (appui 1864)

▪ Effort normal à la base du fût

Np=N+γG·Wp

=52.14+1.00×6.25

⇒58.39 kN

▪ Compression moyenne du béton du fût (sans armatures)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.41 / CBA 93 A.4.3.4.1

σ=Npap·bp≤fbu

=58.390.50×0.50×10⁻3

⇒0.234 MPa

Condition : 0.234≤17.71 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Moment à la base du fût (flexion selon X)

My,p=My+Vx·Hp

=−61.62+16.37×1.00

⇒77.99 kN· m valeur  absolue

▪ Flexion composée (section partiellement comprimée), face ⟂ X

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

Mua=M+N·dh2 ; μ=Muab·d2·fbu ; As=Muaz·σs−Nσs

Mua=77.99+58.39×0.4400.250=89.08 ; μ=0.0520 ; z=0.428

⇒As=2.99 cm2 par  face

Direction y – combinaison déterminante : ELU (appui 1864)

▪ Moment à la base du fût (flexion selon Y)

Mx,p=Mx−Vy·Hp

=−1.46−0.97×1.00

⇒2.43 kN· m valeur  absolue

▪ Flexion composée (section partiellement comprimée), face ⟂ Y

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

Mua=M+N·dh2 ; μ=Muab·d2·fbu ; As=Muaz·σs−Nσs

Mua=2.43+76.74×0.4400.250=17.01 ; μ=0.0124 ; z=0.437

⇒As=0.00 cm2 par  face

▪ Section minimale

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

As,min=ρmin·ap·bp

=0.80%×50×50

⇒20.00 cm2

▪ Armatures longitudinales retenues

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

n = 2·nₓ + 2·n_y − 4 (barres d'angle communes)

face ⟂x:2.99 cm2 ;  face ⟂y:0.00 cm2 ; As,min=20.00 cm2

⇒ 18 HA12 = 20.36 cm² (6 par face ⟂ x, 5 par face ⟂ y)

Condition : 20.36≥20.00 cm2  →  VÉRIFIÉE ✔

Note : Espacement maximal des barres longitudinales : 20 cm ; au moins une barre intermédiaire par face ; φ ≥ 12 mm (RPA 2024 §7.4).

Note : Armatures transversales : cadres HA8, St = 10 cm en zone nodale, 15 cm en zone courante (RPA). Les attentes du fût sont ancrées dans la semelle par un retour horizontal sur la nappe inférieure.

## 7.11 Dispositions constructives

▪ Enrobage des armatures de la semelle

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.7.1 – protection des armatures

c ≥ 5 cm (béton coulé contre le sol, sur béton de propreté)

⇒c=5.0 cm

Condition : 5.0≥5 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Béton de propreté

Réf. : DTU 13.12 / DTR BC 2.331

e≥5 cm, débord ≥5 cm

⇒ dosage ≥150kg m3

▪ Longueur de scellement droit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.6.1.22 / CBA 93 A.6.1.2.2 – longueur de scellement droit

ls=φ·fe4·τs

=10 mm×5004×2.83

⇒ls=0.441 m

▪ Crochet normal (ancrage courbe) des barres HA

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.6.1.25 – ancrages courbes

angle 180°, rayon de courbure r ≥ 5,5·φ ; longueur d'ancrage hors crochet la ≥ 0,4·ls

r≥5,5×10=5.5 cm ; 0,4×0.441

⇒ la ≥0.176 m

▪ Disposition des barres // A

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls comparé  à L4 et L8

ls=0.441 m ; L=2.15 m

⇒ = barres droites sur toute la longueur, sans crochets (L/8 < ls ≤ L/4)

▪ Disposition des barres // B

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls comparé  à L4 et L8

ls=0.441 m ; L=2.15 m

⇒ = barres droites sur toute la longueur, sans crochets (L/8 < ls ≤ L/4)

▪ Attentes du fût (armatures en attente)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.6.1.22 / CBA 93 A.6.1.2.2 – longueur de scellement droit

ancrage dans la semelle par retour horizontal (coude 90°) posé sur la nappe inférieure ; longueur verticale ≥ ls

φ=12 mm ; ls=0.529 m

⇒ retour ≥15·φ=18 cm

▪ Recouvrement des barres du fût

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

Lr ≥ 50·φ (zones I–III) ; 60·φ (zones IV–VI)

=50×12 mm

⇒Lr=0.60 m

▪ Cadres du fût

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

crochets à 135° avec retour droit ≥ 10·φt ; φt ≥ 6 mm

= HA8 : retour ≥8 cm

⇒St=10 cmzone nodale 15 cmzone courante

## 7.12 Conclusion – semelle S1

| Vérification | Résultat |
| --- | --- |
| Portance du sol | OK |
| Renversement | OK |
| Soulèvement | sans objet |
| Glissement | OK |
| Ferraillage semelle (μ ≤ μl, σbc ≤ σ̄bc) | NON OK |
| Poinçonnement | OK |
| Fût | OK |
| Global | NON OK |

# 8 Tableau récapitulatif

Tableau récapitulatif des semelles

| Semelle | Appuis | A × B × h (m) | Fût (cm) | Nappe inf. // A | Nappe inf. // B | Nappe sup. | Fût | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1864 | 2.15 × 2.15 × 0.50 | 50×50 | 10 HA10 e = 25 cm (7.85 cm²) | 10 HA10 e = 25 cm (7.85 cm²) | — | 18 HA12 | NON OK |